Приложение № 3

к договору управления

многоквартирным домом

Размеры тарифов на коммунальные ресурсы.

1. Электроснабжение, в т.ч. электроснабжение ОДН

2. Водоотведение (ЛОС)

Тариф по пункту 1 определен комитетом по тарифам и ценовой политике как для населения.

Тариф по пункту 2 будет складываться из суммы на оказание услуг по содержанию локальных очистных сооружений.

Перечень установленного оборудования на очистных сооружениях:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Завод изготовитель | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная канализационная насосная станция «Flotenk-KNS» на базе насосов Grundfos SL 1.50.65.22.4.50D | компл. | 1 | ЗАО «Флотенк» |  |
| 2 | Установка для очистки поверхностных сточных вод ЭКО-Л-10 | компл. | 1 | ООО «Эколайн» |  |
| 3 | Комплектная канализационная насосная станция «КТР-КНС» на базе насосов Grundfos SEG 10.09.2.50B | компл. | 1 | ООО «КТР» |  |
| 4 | Установка глубокой биологической очистки сточных вод «КТР-УГБО 60» | компл. | 1 | ООО «КТР» |  |
| 5 | Установка обеззараживания воды УОВ- УФТ-АС-1 | компл. | 1 | ООО «УФ-ТЕХ» |  |
| 6 | Расходометр-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» | шт. | 2 | ЗАО «Взлет» |  |
| 7 | Сигнализатор уровня песка LC2-1 | шт. | 1 | ООО «Арма-Системс» |  |
| 8 | Сигнализатор уровня жира LC2-1 | шт. | 1 | ООО «Арма-Системс» |  |
| 9 | Дисковый аэратор КИТ АД | шт. | 1 | Средневолжский машиностроительный завод |  |

Перечень услуг по содержанию локальных очистных сооружений, время и периодичность их оказания:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность обслуживания | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Flotenk-KNS |
| 1 | Проверка рабочего цикла каждого насоса | 1 раз в месяц |  |
| 2 | Извлечение, промывка и осмотр насосов | 1 раз в квартал |  |
| 3 | Проверка работоспособности насосов: - потребляемой мощности; - уровня и состояние масла; - кабельного ввода; - деталей насоса; - шариковых подшипников; - уплотнительных колец и аналогичных деталей. | 1 раз в год (или каждые 3000 часов) |  |
| 4 | Замена масла в масляной камере насосов | 1 раз в год (или каждые 3000 часов) |  |
| ЭКО-Л-10 |
| 5 | Осмотр 1-го отдела, проверка щупом уровня осадка | 1 раз в неделю |  |
| 6 | Разгрузка 1-го отдела от накопившегося илового осадка | 1 раз в год |  |
| 7 | Осмотр тонкослойных модулей | 1 раз в год |  |
| 8 | Осмотр 2-го отдела, проверка щупом уровня осадка | 1 раз в неделю |  |
| 9 | Откачка всплывших нефтепродуктов | 1 раз в пол года |  |
| 10 | Регенерация фильтрующего материала (Мегасорб-Ф) 3-го отдела | 1 раз в 2 месяца |  |
| 11 | Удаление осадка из распределительной зоны камеры фильтрования | 1 раз в теплый сезон |  |
| КТР-КНС |
| 12 | Осмотр состояния площадки места установки изделия | 1 раз в квартал |  |
| 13 | Проверка рабочего цикла каждого насоса | 1 раз в месяц |  |
| 14 | Извлечение, промывка и осмотр насосов | 1 раз в квартал |  |
| 15 | Проверка работоспособности насосов: - потребляемой мощности; - уровня и состояние масла; - кабельного ввода; - деталей насоса; - шариковых подшипников; - режущего механизма/деталей. | 1 раз в год (или каждые 3000 часов) |  |
| 16 | Замена масла в масляной камере насосов | 1 раз в год (или каждые 3000 часов) |  |
| КТР-УГБО 60 |
| 17 | Очистка от мусора механической решетки | 1 раз в 5 дней |  |
| 18 | Очистка от песка песколовки | 1 раз в 5 дней |  |
| 19 | Очистка от осадка усреднителя | 1 раз в 6 месяцев |  |
| 20 | Очистка от избыточного ила денитрификатора | 1 раз в год |  |
| 21 | Опорожнение аэротенка с проверкой всех аэрационных элементов, подтяжкой стоек системы крепления и промывкой аэраторов | 1 раз в год |  |
| 22 | Очистка от избыточного ила нитрификатора | 1 раз в год |  |
| 23 | Удаление избыточного ила с поверхности вторичного отстойника | 1 раз в 6 месяцев |  |
| 24 | Удаление избыточного ила в илонакопителе | при заполнении объема илонакопителя |  |
| 25 | Замена сорбента в фильтре доочистки | 1 раз в год |  |
| Установка обеззараживания воды |
| 26 | Протяжка прижимной гайки силиконовых манжет | 1 раз в 3 месяца |  |
| 27 | Промывка кварцевых чехлов реагентным раствором | 1 раз в 3 месяца |  |
| 28 | Промывка узла герметичности кварцевого чехла | 1 раз в 3 месяца |  |
| Расходометр-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» |
| 29 | Периодический осмотр | 1 раз в две недели |  |
| 30 | Профилактический осмотр внутреннего канала ППР | 1 раз в год |  |
| Сигнализатор уровня песка LC2-1 |
| 31 | Очистка оптических поверхностей линз от загрязнений | 1 раз в год |  |
| Сигнализатор уровня жира LC2-1 |
| 32 | Очистка рабочей поверхности от загрязнений | 1 раз в год |  |
| Дисковый аэратор |
| 33 | Очистка аэратора от осадка | 1 раз в месяц |  |