Схема теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	Утверждено

Постановлением

Администрации Усть-Лужского сельского поселения
                                              № _______                     

« _____» _______ 2025 г.




СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «ЛОТЭК»
(наименование организации – разработчика)

Генеральный директор 

____________ И.Т.Варзарь
(должность руководителя организации–разработчика,

подпись, фамилия)
п.Усть-Луга
 2025
Содержание

 Стр.

Введение________________________________________________________________           8-9
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

 Поселения_______________________________________________________________   9-16
	а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

	б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этап

	в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

	г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению


Раздел2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей_________________________  17-22
	а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

	б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

	б)* переход на отопление жилых помещений в существующих и подключенных к системам централизованного теплоснабжения  многоквартирных домах

	в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

	г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

	д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.


Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя____________  22-25
	а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

	б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.


Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем
теплоснабжения поселения_________________________________________________  25-27
	а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения 

	б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

	в) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения 


Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии__________________________28-32
	а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

	б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

	в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

	д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

	е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

	з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

	и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

	к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.


Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции

 и (или) модернизации тепловых сетей______________________________________  32-34
	а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

	б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения

	в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

	г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

	д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения_________________   34-35
	а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

	б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.


Раздел 8. Перспективные топливные балансы______________________________    35-38 

	а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

	б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

	в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

	г) преобладающий в поселении, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении

	д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения 


Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию ____________________________________   38-41
	а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

	б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций 

	в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

	г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

	д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

	е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 


Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

Организации____________________________________________________________  42-44
	а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

	б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

	в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей

	г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

	д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии _____________________________________________________________   44
Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»__________________________________________________  44
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения_____________________________________________  45-47
	а) описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

	б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

	в) предложения по разработке региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

	г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

	д) обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

	е) описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения___________  48-50
Раздел 15.Ценовые (тарифные) последствия_________________________________  50-51
Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности

 теплоснабжения поселения_______________________________________________  52-56
	а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, (далее - объекты теплоснабжения)

	б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

	в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

	г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

	д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

	е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства.


Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области
Введение

Схема теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области разработана в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства  РФ от 22 февраля 2012 г. N 154). 

При разработке Схемы теплоснабжения использовались:
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении»;
-Требования к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения, утвержденные Постановлением Правительством РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 ( в ред. от 18.03.2025г.);

-Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.03. 2019 г. N 212 (ред. от 11.09.2024г.);
- Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 N МЮ-4343/09 "Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов"

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации");

- Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2013 N 30479);

-Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 N 377 (ред. от 22.08.2013) "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2012 N 25956);

-Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 N 13513);

- Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2022 N 438 (ред. от 31.01.2025);

-Генеральный план муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (актуализированная редакция), утв. Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.2024 г. №350;
- Схема газоснабжения природным газом п.Усть-Луга Муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, шифр 126.01/120-СХГ, выполненная ООО «Научно-промышленная группа «Энергия прайм» в 2020 году и согласованная   АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» №626-ГСН/СХ/20 от 25.12.2020г.;

- Схема водоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» утв. Постановлением администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» №524 от 30.11.2023г.

Целью разработки Схемы теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель; обеспечение надежного теплоснабжения п.Усть-Луга наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления.
Разработчиком Схемы теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» является   открытое акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (АО «ЛОТЭК), которое является единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) на территории п. Усть-Луга. Основным видом деятельности АО «ЛОТЭК» является производство и транспортировка тепловой энергии. Также ЕТО на территории п. Усть-Луга (в зоне теплоснабжения многоквартирных домов №№47 и 34б кв. Судоверфь, №48 кв. Краколье) является ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ». Поставка тепловой энергии осуществляется для нужд отопления и горячего водоснабжения группам потребителей: населению, бюджетным объектам социального и общественного назначения, прочим потребителям.
Сроки реализации Схемы теплоснабжения

В связи с изменениями, внесенными в генеральный план Усть-Лужского сельского поселения Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.05.2024 г. №350, продляющим действие генерального плана до 2042 года, в настоящей Схеме теплоснабжения приняты следующие сроки развития:

Этапы территориального планирования:

-первая очередь – 2032 год;

-расчетный срок – 2042 год.

За базовый период принят 2025 г. (на 01.01.2025г.)  или 2024 год (на 31.12.2024г.)
Наименования всех разделов и подпунктов настоящей Схемы теплоснабжения приведены в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 ( в ред. от 18.03.2025г.), Письмом Минэнерго России от 15.04.2020 N МЮ-4343/09 "Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов"

Раздел 1. 
Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения 
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Прирост площадей строительных фондов на территории Усть-Лужского поселения представлен на основании материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (актуализированная редакция 2024 года), выполненного ООО «НПИ «АГИ».

Таблица 1.1

Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда по этапам реализации генерального плана Усть-Лужского сельского поселения

	Наименование населенного пункта
	Базовый
	Первая очередь (2032 год)
	Расчётный срок (2042 год)

	
	
	Всего, тыс. м2
	Индивидуальный, тыс. м2
	Многоквартирный
	Всего, тыс. м2
	Индивидуальный, тыс. м2
	Многоквартирный

	
	
	
	
	Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный), тыс. м2
	Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), тыс. м2
	
	
	Малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный), тыс. м2
	Среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), тыс. м2

	Дер. Выбье
	5,7
	7,7
	7,7
	0,0
	0,0
	10,6
	10,6
	0,0
	0,0

	Дер. Гакково
	2,1
	2,1
	2,1
	0,0
	0,0
	2,1
	2,1
	0,0
	0,0

	Дер. Кирьямо
	3,4
	3,4
	3,4
	0,0
	0,0
	3,4
	3,4
	0,0
	0,0

	Дер. Конново
	3,6
	3,6
	3,6
	0,0
	0,0
	3,6
	3,6
	0,0
	0,0

	Пос. Курголово
	6,4
	6,4
	6,4
	0,0
	0,0
	6,4
	6,4
	0,0
	0,0

	Дер. Липово
	9,3
	9,3
	9,3
	0,0
	0,0
	9,3
	9,3
	0,0
	0,0

	Дер. Лужицы
	4,9
	7,1
	7,1
	0,0
	0,0
	10,4
	10,4
	0,0
	0,0

	Дер. Межники
	5,3
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0

	Пос. Преображенка
	2,1
	3,9
	3,9
	0,0
	0,0
	6,7
	6,7
	0,0
	0,0

	Дер. Тисколово
	3,2
	3,2
	3,2
	0,0
	0,0
	3,2
	3,2
	0,0
	0,0

	Пос. Усть-Луга
	64,4
	111,5
	28,2
	24,0
	59,3
	253,8
	68,9
	110,1
	74,8

	Итого
	110,4
	164,2
	80,9
	24,0
	59,3
	316,5
	131,6
	110,1
	74,8


Жилищное строительство

Исходя из перспективной численности населения в рамках реалистичного сценария (7,5 тыс. человек) и предусмотренных типов жилой застройки, на территории Усть-Лужского сельского поселения к 2042 году может быть построено 160,5 тыс. м2 жилищного фонда. Основная часть нового жилищного строительства планируется в посёлке Усть-Луга и будет представлена в основном многоквартирными среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами (25,8 и 51,4 тыс. м2 соответственно). Объём нового жилищного строительства индивидуальными жилыми домами в посёлке Усть-Луга к расчётному сроку составит 66,8 тыс. м2. Суммарно общая площадь жилищного фонда Усть-Лужского сельского поселения увеличится с 110,4 до 164,2 тыс. м2 на первую очередь генерального плана, и до 316,5 тыс. м2 на расчётный срок генерального плана.

Объекты культурно-бытового назначения
Перечень планируемых для размещения объектов культурно-бытового назначения разработан с учётом увеличения численности населения Усть-Лужского сельского поселения до 7,5 тыс. чел.  

Развитие социальной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрено размещение дополнительной дошкольной образовательной организации на 220 мест. Объект предлагается разместить в посёлке Усть-Луга (южнее квартала Краколье) в планируемой зоне смешанной и общественно-деловой застройки.
Развитие здравоохранения
В настоящее время и в будущем планируется оказывать специализированную медицинскую помощь жителям поселения на базе Усть-Лужской участковой больницы в посёлке Усть-Луга и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П. Н. Прохорова» в городе Кингисепп. Других объектов здравоохранения на территории Усть-Лужского поселения не планируется.
Развитие социальной защиты

Объекты социальной защиты являются объектами регионального значения. Действующими государственными программами и схемой территориального планирования Ленинградской области размещение объектов социальной защиты на территории Усть-Лужского сельского поселения не предусмотрено. 
Физическая культура и массовый спорт

Реализация основной части мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта предусмотрена на территории посёлка Усть-Луга. Здесь планируется размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, комплекса водных видов спорта, стадиона и четырёх плоскостных спортивных сооружений. Размещение плоскостных спортивных сооружений предусмотрено в дер. Лужицы, в дер. Выбье, дер. Конново, пос. Курголово, дер. Липово.
Культура и искусство, молодежная политика

В границах п.Усть-Луга планируется размещение культурно-досугового центра. Число мест в зрительном зале составит 150 мест, а площадь участка культурно-досугового центра составит 1,8 га.

На территории Усть-Лужского сельского поселения (дер. Лужицы) предусмотрено размещение музейно-культурного центра народа водь.
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Планируется, что дальнейшее развитие сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания Усть-Лужского сельского поселения пойдёт по пути размещения модульного многофункционального комплекса, где предлагается размещение учреждения молодёжной политики, аптеки, предприятий бытового обслуживания, предприятия по стирке белья, химчистки, объекта торговли, объекта общественного питания. 
Дополнительно генеральным планом предусмотрено размещение трёх объектов торговли (по одному в населенных пунктах: посёлок Усть-Луга, деревня Конново, деревня Липово), двух объектов общественного питания (оба объекта планируется разместить в посёлке Усть-Луга) и одного рыночного комплекса (в посёлке Усть-Луга).
б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.
Существующая присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии

 в базовом периоде на 01.01.2025 года

	Зона действия
	Источник теплоснабжения
	Присоединенная тепловая нагрузка   Гкал/час
	 

	
	
	отопление, вентиляцию
	ГВС 
	ВСЕГО
	%

	1
	Котельная №12
	5,671
	1,084
	6,755
	100

	
	-население
	4,07
	0,774
	4,844
	72

	
	-соц.объекты
	1,601
	0,31
	1,911
	28

	2
	Котельная №19
	0,068
	-
	0,068
	100

	
	-население
	0,068
	-
	-
	100

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	0,076
	-
	0,076
	100

	
	-население
	0,076
	-
	0,076
	100

	4
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	0,271
	0,068
	0,339
	100

	
	-население
	0,271
	0,068
	0,339
	100

	5
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	0,271
	0,068
	0,339
	100

	
	-население
	0,271
	0,068
	0,339
	100


Таблица 1.3.
Перечень объектов, запланированных к строительству в п.Усть-Луга
 на 2025-2042 г.г.,  и распределение их по источникам тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Срок ввода в эксплуатацию
	Зона действия источника тепловой энергии

	
	
	
	ВСЕГО:

макс.ч.

ср.час
	Отопле-

ние, вентиля-

ция
	ГВС макс. час
	ГВС ср. час.
	
	

	1.
	Информация, предоставленная ООО «СЗ «Йонд.Шушары»
	
	

	
	Жилой комплекс   (2 очередь строительства)

Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары»
	п.Усть-Луга, квартал Ленрыба, земельный участок с кадастровым номером: 
	2,066

1,622
	1,4
	0,666
	0,222
	2025-2026г.г.
	В зоне новой газовой котельной, планируемой к строительству   на участке с  КН 47:20:0112004: 35

	
	
	47:20:0112004:

15966
	0,547
	0,370
	0,177
	0,059
	
	

	
	
	 47:20:0112004:21
	0,618
	0,45
	0,168
	0,056
	
	

	
	
	47:20:0112004:25
	0,408
	0,26
	0,148
	0,049
	
	

	
	
	47:20:0112004:29
	0,493
	0,32
	0,173
	0,058
	
	

	
	Жилые дома                (3 очередь) Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары»
	п.Усть-Луга, квартал Ленрыба (участки не поставлены на кадастр)
	3,280

2,624


	2,296
*
	0,984*
	0,328*
	2032
	В зоне новой газовой котельной, планируемой к строительству   на участке с  КН 47:20:0112004: 35

	
	Жилой комплекс       (4 очередь) Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары»
	п.Усть-Луга, квартал Ленрыба ( старый КН 47:20:012005:17)
	4,280

3,424
	2,996
*
	1,284*
	0,428*
	2032
	В зоне новой газовой котельной, планируемой к строительству   на участке с  КН 47:20:0112004: 35

	2.
	Информация взята из Таблицы 2.6.4-2 Материалов по обоснованию генерального плана муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение», выполненного ООО НПИ «АГИ» в 2021 г.
	
	

	
	Дошкольная образовательная организация на 220 мест
	п.Усть-Луга

Южнее квартала Краколье
	
	
	
	
	2032
	Вне радиуса эффективного теплоснабжения ц.и., предусмотреть 

индивидуальный источник

	
	Многофункциональный медицинский центр
	п.Усть-Луга
	
	
	
	
	2032
	Вне радиуса эффективного теплоснабжения ц.и., предусмотреть 

индивидуальный источник

	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами 1,8 тыс. м2, с бассейнами общей площадью зеркала воды 400 м2 и 212,5 м2 и банно-оздоровительным комплексом на 35 мест
	п.Усть-Луга 
	
	
	
	
	2032
	Вне радиуса эффективного теплоснабжения ц.и., предусмотреть 

индивидуальный источник

	
	Комплекс водных видов спорта
	п.

Преображенка
	
	
	
	
	2032
	Вне радиуса эффективного теплоснабжения ц.и., предусмотреть 

индивидуальный источник

	
	Музейно-культурный центр народа водь
	д.Лужицы
	
	
	
	
	2032
	Вне радиуса эффективного теплоснабжения ц.и., предусмотреть 

индивидуальный источник

	
	Культурно-досуговый центр на 150 посадочных мест с возможностью организации кинопоказа, библиотекой
	п.Усть-Луга, квартал Ленрыба (участки не поставлены на кадастр)
	0,110

0,110
	0,1*
	0,01*
	0,01*
	2032
	В зоне новой газовой котельной. Планируемой к строительству   на участке с КН 47:20:0112004:35

	
	Многофункциональный комплекс (помещения для учреждения молодёжной политики общей площадью 190 м2 на 15 рабочих мест, аптека общей площадью 85 м2, предприятия бытового обслуживания на 26 рабочих мест, предприятие по стирке белья 300 кг белья в смену, предприятие по химчистке 17 кг белья в смену, магазин торговой площадью 300 м2, объект общественного питания на 80 посадочных мест)
	п.Усть-Луга, 
	
	
	
	
	2032
	Вне радиуса эффективного теплоснабжения ц.и., предусмотреть 

индивидуальный источник

	
	Магазин торговой площадью 800 м2
	п.Усть-Луга, квартал Ленрыба (участок не поставлены на кадастр)
	0,061

0,061
	0,060

*
	0,001*
	0,001*
	2032
	В зоне новой газовой котельной, планируемой к строительству   на участке с КН 47:20:0112004:35

	
	Рыночный комплекс (крытый рынок) торговой площадью 200 м2
	п.Усть-Луга
	
	
	
	
	2032
	Вне радиуса эффективного теплоснабжения ц.и., предусмотреть индивидуальный источник 

	
	Объект общественного питания на 40 посадочных мест
	п.Усть-Луга
	
	
	
	
	2032
	Вне радиуса эффективного теплоснабжения ц.и., предусмотреть индивидуальный источник

 

	
	Объект общественного питания на 100 посадочных мест
	Пос. Усть-Луга
	
	
	
	
	2042
	

	
	Магазин торговой площадью 140 м2
	Дер. Конново
	
	
	
	
	2042
	

	
	Магазин торговой площадью 160 м2
	Дер. Липово
	
	
	
	
	2042
	


Примечание: * ориентировочные значения

ц.и. – централизованные источники
Таблица 1.4.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии

на период   2025-2042 годы
	Наименование  населенного пункта и источника тепловой энергии
	На 01.01.2025г.
	2032  г.
	2042 г.

	
	Присоединенная  тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час
	Присоединенная  тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час
	Присоединенная  тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час

	
	на отопл.-вент.
	на ГВС (ср.ч)
	Всего
	на отопл.-вент.
	на ГВС 
(ср.ч)
	Всего
	на отопл.-вент.
	на ГВС 
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	п.Усть-Луга, квартал Ленрыба, котельная №12 (после 2026 года - новая газовая котельная на участке с КН 47:20:0112004:35), в т.ч.
	5,671
	1,084
	6,755
	12,523
	2,071
	14,594
	12,523
	2,071
	14,594

	-население
	4,07
	0,774
	4,844
	10,762
	1,75
	12,512
	10,762
	1,752
	12,512

	-соц.объекты
	1,601
	0,31
	1,911
	1,761
	0,321
	2,082
	1,761
	0,321
	2,082

	п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, котельная №19, в т.ч.
	0,068
	-
	0,068
	0,068
	-
	0,068
	0,068
	-
	0,068

	-население
	0,068
	-
	0,068
	0,068
	-
	0,068
	0,068
	-
	0,068

	п.Усть-Луга, квартал Краколье, д. 48, БМК, в т.ч.
	0,076
	-
	0,076
	0,076
	-
	0,076
	0,076
	-
	0,076

	-население
	0,076
	-
	0,076
	0,076
	-
	0,076
	0,076
	-
	0,076

	п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д. 47, БМК, в т.ч.
	0,271
	0,068
	0,339
	0,271
	0,068
	0,339
	0,271
	0,068
	0,339

	-население
	0,271
	0,068
	0,339
	0,271
	0,068
	0,339
	0,271
	0,068
	0,339

	п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д. 34б, котельная, в т.ч.
	0,271
	0,068
	0,339
	0,271
	0,068
	0,339
	0,271
	0,068
	0,339

	-население
	0,271
	0,068
	0,339
	0,271
	0,068
	0,339
	0,271
	0,068
	0,339

	ВСЕГО по поселению:
	6,281
	1,220
	7,577
	13,209
	2,207
	15,416
	13,209
	2,207
	15,416


Удельный объем потребления тепловой энергии на выходе из котельных с учетом тепловых потерь в тепловых сетях   представлен в таблице 1.5.  
Таблица 1.5.

Расчетная тепловая нагрузка на выходе из котельных
	№ п/п
	Показатели
	Обозначения
	Ед. из-я
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Котельная №12 (после 2026 года –новая газовая котельная)
	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	БМК №47 кв. Судоверфь

	
	
	
	
	Базовый период 2025 год (на 01.01.2025г.)

	1
	Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде
	Q р.гв вн.п
	Гкал/час
	0,339
	6,755
	0,068
	0,076
	0,339

	2
	Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Qр.пот
	Гкал/час
	0,002
	0,455
	0,003
	0,002
	0,002

	3
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной
	Q колр.гв    
	Гкал/час
	0,341
	7,210
	0,071
	0,078
	0,341

	
	
	2032 год                         

	1
	Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде
	Q р.гв вн.п
	Гкал/час
	0,339
	14,594
	0,068
	0,076
	0,339

	2
	Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Qр.пот
	Гкал/час
	0,002
	0,768
	0,003
	0,002
	0,002

	3
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной
	Q колр.гв    
	Гкал/час
	0,341
	15,362
	0,071
	0,078
	0,341

	
	
	Расчетный срок 2042г.

	1
	Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде
	Q р.гв вн.п
	Гкал/час
	0,339
	14,594
	0,068
	0,076
	0,339

	2
	Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Qр.пот
	Гкал/час
	0,002
	0,768
	0,003
	0,002
	0,002

	3
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной
	Q колр.гв    
	Гкал/час
	0,341
	15,362
	0,071
	0,078
	0,341


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

МО «Усть-Лужское сельское поселение» – крупный промышленный центр и транспортный узел Ленинградской области. На территории муниципального образования размещены объекты морского порта «Усть-Луга», предприятия деревообработки и лесозаготовки, строительные компании и компании по добыче полезных ископаемых (таблица 1.6) 

Таблица 1.6.

Основные промышленные предприятия МО «Усть-Лужское сельское поселение»
(из материалов по обоснованию Генерального плана)
	Наименование предприятия
	Отраслевая принадлежность
	Адрес производства

	Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2»
	Перевалка накатных грузов, в том числе новых импортных автомобилей, контейнерных и генеральных грузов
	Территория морского порта «Усть-Луга»

	АО «Лесной Терминал «Фактор»
	Навалочные, насыпные, генеральные и товарно-штучные грузы
	Территория морского порта «Усть-Луга»

	АО «Усть-Лужский контейнерный терминал»
	Контейнерные грузы
	Территория морского порта «Усть-Луга»

	OOO «УК «СИБУР-Портэнерго»
	Сжиженные углеводородные газы и светлые нефтепродукты
	Территория морского порта «Усть-Луга»

	Паромный комплекс «Новотранс»
	Грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями
	Территория морского порта «Усть-Луга»

	Усть-Лужское управление ФГУП «Росморпорт»
	Навигационные, лоцманские, ледокольные, буксирные услуги, услуги по предоставлению причалов для стоянки судов, услуги по погрузочно-разгрузочной деятельности
	Территория морского порта «Усть-Луга»

	ООО «Усть-Лужская ПТК» (Усть-Лужская судоверфь)
	Cтроительство, ремонт и техническое обслуживание флота
	Территория морского порта «Усть-Луга»

	ЗАО «ЭФЭСК-ПГС».
	Строительство промышленных объектов порта
	Территория морского порта «Усть-Луга»

	ООО «Фактор»
	Вырубка леса и первичная его переработка
	Территория Усть-Лужского поселения

	ОАО «Лесной Терминал «Фактор»
	Добыча полезных ископаемых
	Кварталы 10 и 11 Георгиевского лесничества

	ОАО «Компания Усть-Луга»
	Добыча полезных ископаемых
	Месторождение Белореченское Б-1613, Б-1705, Белореченское-1


Производственные зоны обеспечены автономным теплоснабжением, и их развитие не отражается на централизованной системе теплоснабжения Усть-Лужского сельского поселения. 

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению
Таблица 1.7.
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки на территории п.Усть-Луга 

 МО «Усть-Лужское сельское поселение»
	Наименование  системы теплоснабжения населенного пункта
	Ед. из-я
	Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Гкал/час/га

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	2025г.
	2032 г.
	2042 г.

	п.Усть-Луга, централизованное теплоснабжение,

ВСЕГО
	Гкал/час
	7,572
	15,416
	15,416

	Площадь  застройки: Жилые зоны
	га
	209,1
	309,2
	309,2

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/час/га
	0,036
	0,05
	0,05


Раздел 2. 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В структуре  теплоснабжения Усть-Лужского сельского поселения имеются  все виды  систем теплоснабжения: централизованное, автономное, индивидуальное.

На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»   услуги по теплоснабжению оказывают  две теплоснабжающие организации: акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетичекая компания» (АО «ЛОТЭК») и  общество с ограниченной ответсвенностью «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»). Эксплуатационная ответственность  теплоснабжающих компаний указана в таблице 2.1.
Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон их действия приведены на рис. 1.1. 
[image: image3.png](™

! G v @ (5) OokymenTtooBopoT 8 @ [okymerToo6oport 8 KOF $) kapTa neHWHrpapacKoit ob 0 SAHpekc KapTbl
®a

MOl <« @ C & Supexc SiHaeKkc KapTbl O N N3

Bcrg Fwd: 8 wkona OLLl Qg AHpekc 1C:Mpepnpustne & Mouta KM ViHOCTpaHHbIN [e MapUMHCKINIA TeaT
Bl © O e © [ o
Q

] o R
Bydel @ ° TMowck v BbiGop MecT Q (‘{) ‘ sansr:lic:m O UG} Q [ @ .ee
B (o)
b
N
Z @
= Qg\i
. é +

z Yerb-Tyra

Yetb-Nyra

w2

o @ -

Ocrposm\ 3D
Tly>xunubt @ e’ 3

MexHukn

SIHpeKc
©fAraexc Cnpaska YCNOBMA UCTIONb30BaHNS —500m— |





Рис.1.1. Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон их действия
Централизованное теплоснабжение.

К централизованному теплоснабжению  отнесены системы, которые оказывают услуги теплоснабжения по регулируемому тарифу за тепловую энергию.

Централизованным теплоснабжением в Усть-Лужском сельском поселении обеспечены только  потребители п.Усть-Луга. К потребителям централизованного теплоснабжения относятся многоквартирные жилые  дома и социальные  объекты, расположенные в кварталах Ленрыба, Краколье и Судоверфь. В состав централизованного теплоснабжения  входят отопительные котельные и тепловые сети. Место расположения котельных и зоны их действия  изображены на рис.1.1. Характеристика систем теплоснабжения приведена  в таблице 2.1.

Таблица 2.1.
Характеристика  систем  централизованного теплоснабжениея на территории

  п.Усть-Луга 
	№ п/п
	Местоположение котельной
	Вид топлива
	Год ввода в эксплуата-

цию
	Установлен-

ная мощность, Гкал/ч
	Протяжён-ность тепловых  и ГВС сетей в 2х тр. исч. км
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная № 12 в  квартале Ленрыба пос. Усть-Луга
	Мазут М-100
	1998
	7,3
	6,931
	АО «ЛОТЭК»

	2
	Электрокотельная № 19 при доме №31 в  квартале Судоверфь  пос. Усть-Луга
	Электро-

энергия
	1998
	0,08
	0,089
	АО «ЛОТЭК»

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье пос. Усть-Луга
	Дизельное топливо
	2024
	0,12
	0,059
	ООО «АСТРАСТРОЙ

ИНВЕСТ»

	4
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга
	Дизельное топливо
	2019
	0,516
	0,12
	ООО «АСТРАСТРОЙ

ИНВЕСТ»

	5
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь п. Усть-Луга
	Дизельное топливо
	2016
	0,390
	0,093
	ООО «АСТРАСТРОЙ

ИНВЕСТ»

	
	ИТОГО:
	
	
	8,406
	7,292
	


Котельная № 12 снабжает тепловой энергией квартал Ленрыба поселка Усть-Луга. Схема тепловых сетей – двухтрубная с открытой системой ГВС. В перспективе планируется котельную №12 вывести из эксплуатации. Взамен  нее построить на участке с КН 47:20:0112004:35 новую газовую котельную мощностью 18 МВт для обеспечения существующих и перспективных нагрузок квартала Ленрыба.
БМК МКД №48 кв. Краколье расположена  в квартале Краколье пос. Усть-Луга, отапливает один многоквартирный дом. Схема тепловых сетей – двухтрубная, ГВС отсутствует.

Электрокотельная № 19 отапливает один двухэтажный многоквартирный дом №31 в квартале Судоверфь поселка Усть-Луга. Схема тепловых сетей – двухтрубная, ГВС отсутствует.

БМК МКД №47 кв. Судоверфь поселка Усть-Луга обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирный пятиэтажный жилой дом. Тепловые сети от котельной до МКД имеют 4-х трубную прокладку, ГВС организовано по закрытой схеме.

Котельная МКД №34б кв. Судоверфь поселка Усть-Луга обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирный жилой дом. Тепловые сети от котельной до МКД имеют 4-х трубную прокладку, ГВС организовано по закрытой схеме.
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Во всех населенных пунктах Усть-Лужского сельского поселения имеются зоны индивидуального жилищного строительства, для которых предусматривается индивидуальное   теплоснабжение посредством отопления от бытовых печей, топливом для которых являются дрова или другое твердое топливо, а также от индивидуальных бытовых электрокотлов.

  Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие индивидуального   жилищного строительства в основном в п. Усть-Луга за счет строительства малоэтажных и среднеэтажных индивидуальных жилых домов (см. таблицу 2.2.).  Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предусматривается от индивидуальных отопительных электро-или газовых котлов при наличии газификации населенных пунктов МО «Усть-Лужское сельское поселение». 
Таблица 2.2.
Движение объёмов индивидуального жилищного фонда Усть-Лужского сельского поселения по этапам реализации генерального плана

	Наименование населенного пункта
	Существующий жилищный фонд, тыс. м2
	Первая очередь (2032 год)
	Расчётный срок (2042 год)

	
	
	Убыль жилищного фонда, тыс. м2
	Существующий сохраняемый фонд, тыс. м2
	Новое жилищное строительство, тыс. м2
	Итого на 1очередь, тыс. м2
	Убыль жилищного фонда, тыс. м2
	Существующий сохраняемый фонд, тыс. м2
	Новое жилищное строительство, тыс. м2
	Итого к расчётному сроку, тыс. м2

	Дер. Выбье
	5,7
	0,0
	5,7
	2,0
	7,7
	0,0
	7,7
	2,9
	10,6

	Дер. Гакково
	2,1
	0,0
	2,1
	0,0
	2,1
	0,0
	2,1
	0,0
	2,1

	Дер. Кирьямо
	3,4
	0,0
	3,4
	0,0
	3,4
	0,0
	3,4
	0,0
	3,4

	Дер. Конново
	3,6
	0,0
	3,6
	0,0
	3,6
	0,0
	3,6
	0,0
	3,6

	Пос. Курголово
	6,4
	0,0
	6,4
	0,0
	6,4
	0,0
	6,4
	0,0
	6,4

	Дер. Липово
	9,3
	0,0
	9,3
	0,0
	9,3
	0,0
	9,3
	0,0
	9,3

	Дер. Лужицы
	4,9
	0,0
	4,9
	2,2
	7,1
	0,0
	7,1
	3,3
	10,4

	Дер. Межники
	5,3
	0,0
	5,3
	0,7
	6,0
	0,0
	6,0
	1,0
	7,0

	Пос. Преображенка
	2,1
	0,0
	2,1
	1,8
	3,9
	0,0
	3,9
	2,7
	6,7

	Дер. Тисколово
	3,2
	0,0
	3,2
	0,0
	3,2
	0,0
	3,2
	0,0
	3,2

	Пос. Усть-Луга
	3,1
	0,0
	3,1
	31,9
	35,0
	0,0
	35,0
	31,8
	66,8

	Итого:      тыс. м2
	49,1
	0,0
	49,1
	38,6
	87,7
	0,0
	87,7
	41,7
	129,4

	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	2,54
	0
	2,54
	2,0
	4,54
	0
	4,54
	2,16
	6,7


Условия организации поквартирного отопления в многоквартирных домах  

Согласно п.15 ст. 14 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается переход на отопление жилых помещений в существующих и подключенных к системам централизованного теплоснабжения многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Источники тепловой энергии, работающие на одну единую тепловую сеть, на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» отсутствуют. 
Все источники тепловой энергии и тепловые сети на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» имеют обособленную зону действия. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия централизованных источников тепловой энергии приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в «горячей воде» в зоне действия источников тепловой энергии
	№ п/п
	Показатели
	Ед. из-я
	Существующие источники тепловой энергии

	
	
	
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Котельная №12


	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь

	
	Базовый период 2025 год

	1
	Установленная мощность оборудования котельной (паспортная)
	Гкал/час
	0,390
	7,3
	0,08
	0,12
	0,516

	2
	Установленная  мощность оборудования котельной по режимной карте
	Гкал/час
	0,390
	7,0
	0,08
	0,12
	0,516

	3
	Собственные нужды котельной
	Гкал/час
	0,009
	0,5
	0
	0,003
	0,018

	4
	Располагаемая  мощность  на выходе из котельной
	Гкал/час
	0,381
	6,5
	0,08
	0,117
	0,498

	5
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в  паре  и горячей воде на выходе из котельной
	Гкал/час
	0,359
	7,210
	0,071
	0,082
	0,366

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой  мощности
	Гкал/час
	+0,022
	 -0,71
	+0,009
	+0,035
	+0,132

	
	
	%
	5
	- 10
	0
	29
	25

	
	2032 год                         

	1
	Установленная мощность оборудования котельной(паспортная)
	Гкал/час
	0,390
	7,3
	0,08
	0,12
	0,516

	2
	Установленная  мощность оборудования котельной по режимной карте
	Гкал/час
	0,390
	7,0
	0,08
	0,12
	0,516

	3
	Собственные нужды котельной
	Гкал/час
	0,009
	0,5
	0
	0,003
	0,018

	4
	Располагаемая  мощность  на выходе из котельной
	Гкал/час
	0,381
	6,5
	0,08
	0,117
	0,498

	5
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в  паре  и горячей воде на выходе из котельной
	Гкал/час
	0,359
	15,362
	0,071
	0,082
	0,366

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой  мощности
	Гкал/час
	+0,022
	-8,862
	+0,009
	+0,035
	+0,132

	
	
	%
	5
	-27
	0
	29
	25

	
	Расчетный срок 2042г.

	1
	Установленная мощность оборудования котельной(паспортная)
	Гкал/час
	0,390
	7,3
	0,08
	0,12
	0,516

	2
	Установленная  мощность оборудования котельной по режимной карте
	Гкал/час
	0,390
	7,0
	0,08
	0,12
	0,516

	3
	Собственные нужды котельной
	Гкал/час
	0,009
	0,5
	0
	0,003
	0,018

	4
	Располагаемая  мощность  на выходе из котельной
	Гкал/час
	0,381
	6,5
	0,08
	0,117
	0,498

	5
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в  паре  и горячей воде на выходе из котельной
	Гкал/час
	0,359
	15,362
	0,071
	0,082
	0,366

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой  мощности
	Гкал/час
	+0,022
	-8,862
	+0,009
	+0,035
	+0,132

	
	
	%
	5
	-27
	0
	29
	25


Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Зона теплоснабжения котельной №12
Котельная №12   при подключении новых потребителей, запланированных до 2032 года, не обеспечит теплоснабжение от существующих мощностей и будет иметь дефицит тепловой энергии. В связи с газификацией п.Усть-Луга принято решение о строительстве новой газовой котельной   в квартале Ленрыба на земельном участке с КН 47:20:0112004:35. Планируемая мощность котельной - не менее 15,5 Гкал/час (18 МВт) определена с учетом перспективных подключаемых нагрузок.
Тепловые сети от котельной №12
 В связи со строительством новой газовой котельной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35 тепловые сети квартала Ленрыба будут переориентированы на эту котельную. Информация о реконструкции тепловых сетей изложена в главе 6 Схемы теплоснабжения.
Зона теплоснабжения котельной №19
Котельная не имеет резерва для подключения новых потребителей.
Тепловые сети от котельной №19
Диаметр тепловых сетей подобран с учетом теплоснабжения только одного потребителя – жилого дома №31  в квартале Судоверфь.

Зона теплоснабжения БМК МКД №48 кв. Краколье
Котельная имеет небольшой резерв, которого недостаточно для подключения новых потребителей.
Тепловые сети от котельной БМК МКД №48 кв. Краколье
В настоящее время тепловые сети ориентированы только на одного потребителя – жилой дом №48 в квартале Краколье.
Зона теплоснабжения БМК МКД №47 кв. Судоверфь
Котельная имеет небольшой резерв, которого недостаточно для подключения новых потребителей.
Тепловые сети от БМК МКД №47 кв. Судоверфь
В настоящее время тепловые сети ориентированы только на одного потребителя – жилой дом №47 в квартале Судоверфь. 
Зона теплоснабжения котельной МКД №34б кв. Судоверфь
Котельная имеет небольшой резерв, которого недостаточно для подключения новых потребителей.
Тепловые сети от БМК МКД №34б кв. Судоверфь
В настоящее время тепловые сети ориентированы только на одного потребителя – жилой дом №34б в квартале Судоверфь. 
г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
В границах МО «Усть-Лужское сельское поселение» отсутствуют источники тепловой энергии, зона действия которых распространяется на два и более поселений.
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (Федеральный  закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).
Расширения зон действия существующих котельных за счет подключения новых потребителей на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» не планируется.

Радиусы эффективного теплоснабжения мини котельных расположенных в кварталах Краколье и Судоверфь п.Усть-Луга, обусловлены следующими характеристиками: 
 1) котельные строились и вводились в эксплуатацию для определенного количества коммунальных объектов;

2)  установленная мощность котельных соответствует подключенной нагрузке, тепловые сети не имеют резерва пропускной способности; подключение новых объектов не планируется;

3) радиус эффективного теплоснабжения равняется расстоянию от котельной до потребителя (жилого дома для которого котельная предназначена).
Радиус эффективного теплоснабжения котельной №12, расположенной в квартале Ленрыба п.Усть-Луга, не позволяет подключать к ней новых потребителей. В связи с газификацией квартала Ленрыба принято решение о выводе из эксплуатации мазутной котельной №12.  Взамен котельной №12 планируется ввести в эксплуатацию новую газовую котельную с мощностью, рассчитанной из условия подключения существующих и перспективных нагрузок. В связи с тем, что топливо природный газ в сравнении с мазутом   значительно снизит затраты по новой котельной, совокупные расходы в системе теплоснабжения от новой газовой котельной (даже при подключении большего количества потребителей) не превысят расходы в системе теплоснабжения квартала Ленрыба.
Раздел 3.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Балансы теплоносителя производительности водоподготовительных установок состоят из потерь теплоносителя с нормативной утечкой, технологических затрат и расхода горячей воды в открытых системах ГВС. 
В п. Усть-Луга   имеются три источника тепловой энергии, которые оказывают услуги по теплоснабжению для систем горячего водоснабжения потребителей: котельная №12, БМК МКД №47 кв. Судоверфь и котельная МКД №34 кв. Судоверфь.
Системы теплоснабжения от БМК МКД №47 кв. Судоверфь и котельной МКД №34 кв. Судоверфь спроектированы по закрытому типу ГВС с установкой теплообменников в котельных и подачей тепловой энергии от котельной до потребителя по четырехтрубным системам. 

Система теплоснабжения от котельной №12 была спроектирована с открытым водоразбором систем ГВС при 2х трубной прокладке тепловых сетей.

 С 2013 года законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ запрещено подключение новых объектов с применением открытых систем ГВС. С 2013 года подключения от котельной №12 производились только по закрытой схеме ГВС с установкой теплообменников в ИТП.
В настоящее время в зоне действия котельной №12 имеются объекты с открытым и закрытым типом ГВС. Преобладает открытый тип ГВС. 
Технологическое присоединение (подключение) всех новых потребителей в зоне теплоснабжения котельной №12 (после 2026 года в зоне действия новой котельной) будет осуществляться по закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения с установкой теплообменников в ИТП.  
В новой котельной п.Усть-Луга квартал Ленрыба необходимо предусмотреть водоподготовительную установку с расчетной производительностью 10 м3/час. Баланс производительности ВПУ новой газовой котельной показан в таблице 3.1.
В котельной №19 для умягчения и деаэрации воды применяется система дозирования реагентов при помощи установки Комплексон-6. Установка используется для химической обработки воды путем добавления в нее ингибиторов, которые связывают соли жесткости и кислород. В котельных МКД №48 кв. Краколье и МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь системы предварительной подготовки воды отсутствуют. Котельные №19 и БМК МКД №48 кв. Краколье не вырабатывают тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения, работают сезонно в отопительный период. В котельных МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь контуры тепловых сетей для отопления и ГВС разделены. Сети ГВС, предназначенные для обеспечения потребителей горячим водоснабжением, имеют подпитку водопроводной водой питьевого качества. Температура горячей воды в кране потребителя не превышает 65 оС, в связи с чем не требуется дополнительная обработка горячей воды. Баланс производительности ВПУ котельных №19, а также БМК МКД №48 кв. Краколье и МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь показан в таблице 3.2.
Таблица   3.1.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

от котельной №12 (после 2026 года новой газовой котельной)
	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Базовый
	Перспективный

	
	
	2025 ( на 01.01.2025г.)
	2032 г.
	2042 г.

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	10
	10
	10

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	20
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	8
	10
	10

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	2
	-
	-

	Собственные нужды 


	м3/час
	0
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	1
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)
	м3
	50
	70
	70

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

макс.час
	м3/час
	2,06
	2,3
	2,3

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
макс.час
	м3/час
	6,18
	6,18
	6,18

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме  
	м3/час
	8,24
	8,48
	8,48


Таблица   3.2.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

от котельных №19, а также БМК МКД №48 кв. Краколье и МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь на период 2025-2042 г.г.
	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Котельные 

	
	
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	0,1
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	0
	10
	0
	0

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	0,6
	0
	0

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды 


	м3/час
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)
	м3
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

макс.час

	м3/час
	0,014
	0,012
	0,006
	0,014

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
  макс.час
	м3/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме  
	м3/час
	0,014
	0,012
	0,006
	0,014


б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. В таблице 3.3. приводится нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 

Таблица 3.3.

Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 
	Наименование  источника тепловой энергии
	Ед. изм-я
	Значение

	
	
	Базовый 2025г 
	2032 г.

 
	2042 г.



	Котельная №12 (после 2026 г. новая газовая котельная на уч. КН 47:20:0112004:35)
	
	
	
	

	Нормируемые потери теплоносителя (макс) для эксплуатационного режима
	м3/час
	2,06
	2,3
	2,3

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
  макс.час
	м3/час
	6,18
	6,18
	6,18

	Аварийная подпитка водой из систем хозяйственно-питьевого водопровода
	м3/час
	2,8
	3,7
	3,7

	ВСЕГО подпитка в аварийном режиме
	м3/час
	11,04
	12,18
	12,18

	
	
	
	
	

	Котельная №19
	
	
	
	

	Нормируемые потери теплоносителя (макс) для эксплуатационного режима
	м3/час
	0,012
	0,012
	0,012

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
  макс.час
	м3/час
	0,000
	0,000
	0,000

	Аварийная подпитка водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов
	м3/час
	0,008
	0,008
	0,008

	ВСЕГО подпитка в аварийном режиме
	м3/час
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	
	
	

	БМК МКД №48 кв. Краколье
	
	
	
	

	Нормируемые потери теплоносителя (макс) для эксплуатационного режима
	м3/час
	0,006
	0,006
	0,006

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)

  макс.час
	м3/час
	0,000
	0,000
	0,000

	Аварийная подпитка водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов
	м3/час
	0,003
	0,003
	0,003

	ВСЕГО подпитка в аварийном режиме
	м3/час
	0,009
	0,009
	0,009


	
	
	
	
	

	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	
	
	
	

	Нормируемые потери теплоносителя (макс) для эксплуатационного режима
	м3/час
	0,014
	0,014
	0,014

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)

  макс.час
	м3/час
	0,000
	0,000
	0,000

	Аварийная подпитка водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов
	м3/час
	0,01
	0,01
	0,01

	ВСЕГО подпитка в аварийном режиме
	м3/час
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	
	
	

	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	
	
	
	

	Нормируемые потери теплоносителя (макс) для эксплуатационного режима
	м3/час
	0,014
	0,014
	0,014

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)

  макс.час
	м3/час
	0,000
	0,000
	0,000

	Аварийная подпитка водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов
	м3/час
	0,01
	0,01
	0,01

	ВСЕГО подпитка в аварийном режиме
	м3/час
	0,024
	0,024
	0,024


Раздел 4.
Основные положения мастер-плана развития систем

теплоснабжения поселения

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения


Два варианта перспективного развития систем теплоснабжения на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» можно рассмотреть в отношении  систем теплоснабжения квартала Ленрыба поселка Усть-Луга.
 
1 вариант -  реконструкция котельной №12 с переводом ее на газ без увеличения мощности и строительство новой газовой котельной только для новых перспективных нагрузок потребителей тепловой энергии.


2 вариант -  ликвидация мазутной котельной №12 и строительство новой газовой котельной с мощностью, обеспечивающей существующие и перспективные нагрузки потребителей тепловой энергии.


Котельные №19, а также БМК МКД №48 кв. Краколье и МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь могут быть переведены на газовое топливо при условии получения технических условий от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Зоны с индивидуальным и малоэтажным строительством жилых домов получат свое развитие по одновариантному сценарию: индивидуальная застройка с индивидуальными бытовыми котлами и водонагревателями, работающими на электроэнергии или природном газе.
Теплоснабжение промышленных территорий получит свое развитие по одновариантному сценарию с применением индивидуального    или автономного теплоснабжения   в границах производственных площадок и для собственных нужд промышленных предприятий.

Вариант 1.  Реконструкция котельной №12 с переводом ее на газ без увеличения мощности и строительство новой газовой котельной только для новых перспективных нагрузок потребителей тепловой энергии.

При данном варианте потребуется строительство двух котельных: мощностью 8,5 МВт (на замену мазутной котельной),  и 9,5 МВт для подключения новых потребителей. 

Затраты на капитальные вложения приведены в таблице 4.1. и рассчитаны по укрупненным показателям «НЦС 81-02-19-2025. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» (утв. Приказом Минстроя России от 05.03.2025 N 136/пр)
Вариант 2.  Ликвидация мазутной котельной №12 и строительство новой газовой котельной с мощностью, обеспечивающей существующие и перспективные нагрузки потребителей тепловой энергии.
При данном варианте предполагается строительство одной новой котельной с увеличенной мощностью, позволяющей подключать существующих и новых потребителей тепловой энергии.
Таблица 4.1.

Мероприятия и финансовые затраты на реконструкцию источников теплоснабжения 

при 2х вариантах развития схемы теплоснабжения

	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ в ценах 2025 года 

(с НДС)


	Обоснование цены

	
	
	1 вариант
	2 вариант
	НЦС 81-02-19-2025

	
	1 вариант
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция котельной №12 мощностью 8,5 МВт с переводом на газовое топливо  без увеличения мощности.
	
	
	

	
	- демонтаж оборудования мазутной котельной
	39 805,66
	
	19-02-001-08

19-02-001-09

	
	-монтажные работы по установке нового оборудования
	132 685,55
	
	

	
	-подведение коммуникаций (сетей газоснабжения)
	15 000,00
	
	

	1.2.
	Строительство  котельной  мощностью 9,5 МВт на газовом топливе
	129 125,85
	
	

	
	-подведение коммуникаций ( сетей  водо-, газо- , электроснабжения)
	50 000,00
	
	

	
	2 вариант
	
	
	

	
	Строительство  новой газовой котельной 18 МВт
	
	163 881,40
	19-02-001-10
19-02-001-11

	
	-подведение коммуникаций ( сетей  водо-, газо- , электроснабжения)
	
	50 000,00
	

	
	
	366 617,06
	213 881,40
	


б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

 Технико-экономическое сравнение вариантов выполнено по удельным расходам на 1 Гкал товарной тепловой энергии в системе теплоснабжения п.Усть-Луга квартал Ленрыба.
Таблица 4.2.

Сравнительный расчет вариантов развития систем теплоснабжения

 (в ценах 2025 года без НДС), тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм-я
	1 вариант
	2 вариант

	1
	Полезный отпуск (товарная тепловая энергия), 
	Тыс. Гкал
	35 474
	35 474

	2
	Расходы , в т.ч.
	
	
	

	
	Амортизационные отчисления
	Тыс. руб.
	20 367,1
	11 882,30

	
	Затраты на топливо
	Тыс. руб.
	48 734,80
	48 734,80

	
	Затраты на воду
	Тыс. руб.
	10,2
	10,2

	
	Затраты на электроэнергию
	Тыс. руб.
	11,1
	11,1

	2
	ИТОГО расходы  по теплоснабжающему комплексу
	Тыс. руб.
	69 123,20
	60 638,4

	3
	Итого расходы на 1 товарную Гкал
	Тыс. руб./Гкал
	1948,56
	1709,38


в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

При технико-экономическом сравнении вариантов определено, что что стоимость 1 товарной Гкал при втором варианте развития системы теплоснабжения квартала Ленрыба меньше стоимости 1 товарной Гкал при первом варианте. В пользу второго варианта свидетельствует также и то, что, перерыв в теплоснабжении не может превышать 14 календарных дней, поэтому при переустройстве котельной №12 на природный газ потребуется дополнительный временный источник для оказания услуг ГВС в летний период. Срок перевода котельной на газ также будет ограничен летним периодом. Земельный участок, на котором располагается мазутная котельная, имеет большую степень стесненности и не позволяет возводить дополнительные постройки, что полностью исключает 1 вариант из реализации.  
Таким образом, второй вариант (ликвидация мазутной котельной №12 и строительство новой газовой котельной с мощностью, обеспечивающей существующие и перспективные нагрузки) является наиболее предпочтительным и реалистичным.  Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии по второму варианту   приведены в разделе 15 «Ценовые (тарифные) последствия».
Раздел 5. 

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием условий строительства указанных источников.
б) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Настоящей Схемой теплоснабжения предлагается строительство новой газовой котельной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба. Конечная мощность котельной составит 18 МВт. При расчете мощности котельной учитывалось, что котельная №12 будет выведена из эксплуатации и тепловая нагрузка от котельной №12 будет переведена на новую котельную. Кроме того, к новой котельной будет присоединена перспективная нагрузка, учтенная в таблицах 1.4. и 1.5. Схемы теплоснабжения. Общая подключенная нагрузка составит в итоге 15,362 Гкал/час.

В связи с тем, что перспективная нагрузка планируется к подключению поэтапно, принято решение, что строительство котельной и ввод в эксплуатацию мощностей будет производиться также поэтапно (см. таблицу 5.1)

Таблица 5.1.

Строительство котельной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба и этапы ввода в эксплуатацию мощностей

	№п/п
	Наименование мероприятий по строительству котельной
	Срок
	Подключаемая нагрузка
	Затраты на строительство котельной, тыс. руб. 

(с НДС)

	1
	Строительство котельной мощностью 12,8 МВт
(11 Гкал/час) 
- 1 очередь
	2025-2026 г.г.
	1) Существующая нагрузка поселка Усть-Луга квартал Ленрыба – 6,775 Гкал/час (по ср. значению)
	118 541,36

	
	
	
	2) Жилой комплекс                  (2 очередь строительства)

Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары» - 1,622 Гкал/час (по ср. значению)

	

	
	
	По запросу Застройщика (ориентировочно до 2032 г.)
	3) Жилые дома                               (3 очередь)
 Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары» -2,624 Гкал/час (по ср. значению)
	

	
	
	
	Всего подключенная нагрузка с потерями в т/с  - 11,00 Гкал/час ( по ср. значению)
	

	
	Подключение  котельной к  сетям газоснабжения, водоснабжения, электроэнергии
	2025-2026 г.г.
	-
	50 000,00

	2
	Монтаж   оборудования котельной   для увеличения мощности до 18МВт  
-  2 очередь
	По запросу Застройщика (ориентировочно до 2032 г.)
	1) Жилой комплекс                       (4 очередь) Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары»- 3,424 Гкал/час
2) Магазин – 0,0,061 Гкал/час
3) Культурно-досуговый центр – 0,11 Гкал/час
	45 340,04

	
	
	
	Всего подключенная нагрузка с потерями в т/с  - 4,362 Гкал/час
	

	ВСЕГО:                      
	Мощность котельной -18 МВт
(15,5 Гкал/час)

	2025-2032 г.г.
	Подключенная нагрузка с потерями в т/с - 15,362 Гкал/час
	213 881,40


в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В данном разделе могут быть предложены мероприятия по переводу существующих котельных №19, а также БМК МКД №48 кв. Краколье и МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь на природный газ при условии получения технических условий от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Для перевода котельных на природный газ потребуется   замена существующего котельного оборудования на газопотребляющее оборудование или установка готовых блочных котельных (таблица 5.2.)

Таблица 5.2.

Финансовые затраты на перевод существующих котельных
 №19, а также БМК МКД №48 кв. Краколье и МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь на природный газ

	№ п.п.
	Наименование  мероприятия
	Мощность котельной,

МВт
	Затраты в ценах 2025 г. в тыс. руб.
	Обоснование затрат

НЦС 81-02-19-2025

	1
	Перевод котельной №19 на природный газ
	0,1
	2 670,74*
	19-02-001-01

	2
	Перевод БМК МКД №48 кв. Краколье на природный газ
	0,14
	3 739,036*
	19-02-001-01

	3
	Перевод БМК МКД №47 кв. Судоверфь на природный газ
	0,6
	10 240,57*
	19-02-001-02

	4
	Перевод котельной МКД №34б кв. Судоверфь на природный газ
	0,45
	7 680,427*
	19-02-001-02


Примечание: * без учета затрат по подключению к сетям газоснабжения 
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных.
д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации мазутной котельной №12, которая выработала срок службы и продление ее службы экономически не выгодно в связи с газификацией п.Усть-Луга квартал Ленрыба и имеющейся возможностью строительства новой котельной на природном газе.

При выводе из эксплуатации котельной №12 потребуется утилизация мазутного хозяйства. Расходы по выводу из эксплуатации котельной №12 приведены в таблице 5.3. 
Таблица 5.3.

	№ п.п.
	Наименование  мероприятия
	Характеристики
	Затраты в ценах 2025 г. в тыс. руб.

	1
	Демонтаж котельной
	Мощность котельной 8,5 МВт

Блочное исполнение
	39 805,66

	2
	Утилизация мазутного хозяйства
	 Мазутные резервуары объемом 72м3,50м3,            12 м3,3м3
	


е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием котельных, которые можно переоборудовать в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
В системе теплоснабжения п.Усть-Луга отсутствуют источники тепловой энергии, работающие на общую тепловую сеть.

При разработке Схемы теплоснабжения на перспективу приняты существующие виды регулирования отпуска тепла от источников тепловой энергии (см. таблицу 5.4.):
А) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от существующих котельных №19 и БМК МКД №48 кв. Краколье в зависимости от нагрузки отопления при двухтрубной прокладке наружных тепловых сетей без нагрузки ГВС;
Б) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии в зависимости от нагрузки отопления, скорректированное по температуре ГВС от проектируемой газовой котельной в квартале Ленрыба. Система ГВС предусмотрена преимущественно по закрытому типу;

В) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от существующих котельных МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь в зависимости от нагрузки отопления при четырехтрубной прокладке с нагрузкой ГВС.

Таблица 5.4
Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
	Наименование котельной
	Прокладка тепловых сетей
	Подключение систем отопления
ГВС
	Расчетный температурный график теплоносителя на выходе из котельной
	Полка температуры

	
	
	
	
	по «верхнему уровню»
	По «нижнему» уровню

	2025 г. 

	Котельная №12
	двухтрубная


	Разный тип подключения

Разный тип подключения ГВС 
	95/70
	-
	63

	Котельная №19
	двухтрубная


	Зависим. тип подкл.

ГВС отсутствует
	95/70
	-
	-

	БМК МКД №48 кв. Краколье
	двухтрубная


	Зависим. тип подкл.

ГВС отсутствует
	95/70
	72
	-

	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	четырехтрубная


	Зависим. тип подкл.

ГВС  по закрытому типу
	95/70
60
	72

	-

-

	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	четырехтрубная


	Зависим. тип подкл.

ГВС  по закрытому типу
	80/60

60
	72
-
	-

-

	
	
	
	
	
	

	2032-2042 г.г. 

	Новая газовая котельная 
	двухтрубная 

	Разный тип подключения

Разный тип подключения ГВС 
	95/70
	-
	65

	Котельная №19
	двухтрубная 
	Зависим. тип подкл.

ГВС отсутствует
	95/70
	-
	-

	БМК МКД №48 кв. Краколье
	двухтрубная


	Зависим. тип подкл.

ГВС отсутствует
	95/70
	-
	-

	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	четырехтрубная


	Зависим. тип подкл.

ГВС  по закрытому типу
	95/70
60
	-
	-

-

	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	четырехтрубная


	Зависим. тип подкл.

ГВС  по закрытому типу
	80/60

60
	-
	-

-


и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Таблица 5.5.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию
 новых мощностей
	№ п/п
	Наименование зоны теплоснабжения
	Установленная мощность,
 МВт (Гкал/час )
	Предложения по срокам ввода в эксплуатацию новых мощностей 

	
	
	2025г.
	2032г.
	2042г.
	

	1
	Котельная №12 (после 2026 года – новая газовая котельная)
	8,5  (7,3)
	18 (15,5)
	18 (15,5)
	1 этап – 2025 -2026г.г.
2 этап до 2032 г.

	2
	Котельная №19
	0,09 (0,08)
	0,09 (0,08)
	0,09 (0,08)
	-

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье 
	0,14 (0,12)
	0,14 (0,12)
	0,14 (0,12)
	-

	4
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	0,6 (0,516)
	0,6 (0,516)
	0,6 (0,516)
	-

	5
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	0,45 (0,39)
	0,45 (0,39)
	0,45 (0,39)
	-

	
	ИТОГО:
	9,78 (8,406)
	19,28 (16,255)
	19,28 (16,255)
	


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В настоящее время отопительные котельные п. Усть-Луга МО «Усть-Лужское сельское поселение» используют   два вида топлива: жидкое топливо (мазут, дизельное) и электричество. 

         Возобновляемые источники тепловой энергии (солнечная энергия, энергия ветра и т.п.) на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» не используются.

Раздел 6.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются. 
б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения

Для подключения новых потребителей тепловой энергии потребуется строительство тепловых сетей, перечень которых приведен в таблице 6.1.
Таблица 6.1.

Перечень мероприятий и финансовые затраты на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от точек технологического присоединения до точек подключения   в п.Усть-Луга квартал Ленрыба

	№ п/п
	Наименование участка
	Тип строительства
	Диаметр трубопроводов, 

мм
	Протяженность в 2 тр., м
	Стоимость работ в НЦС 2025 года

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Участок т/с в границах з/у с КН 47:20:0112004:21 от ТК(проект)  до наружной стены  МКД (корпус №1)
	новое

 стр-во
	133/225
	25,2( н.к.)
	1 557,122
	НЦС 81-02-13-2025

13-07-007-03

	
	
	
	
	20,3 (б/к)
	491,216
	13-02-003-03

	
	
	
	Тепловая камера
	2,6х2,6х2,0
	664,092
	13-16-003-01

	2
	Участок т/с в границах з/у с КН 47:20:0112004:91 от ТК(проект)  до наружной стены  МКД(корпус №2)
	новое

 стр-во
	133/225
	23,8 (н.к.)
	1 470,615
	13-07-007-03

	
	
	
	Тепловая камера
	2,6х2,6х2,0
	664,092
	13-16-003-01

	3
	Участок т/с в границах з/у с КН 47:20:0112004:38 от ТК(проект)  до наружной стены  МКД(корпус №3)
	новое

 стр-во
	108/200
	13,3 (н.к.)
	792,562
	13-07-007-02

	
	
	
	Тепловая камера
	2,6х2,6х2,0
	664,092
	13-16-003-01

	4
	Участок т/с в границах з/у с КН 47:20:0112004:25 от ТК(проект)  до наружной стены  МКД(корпус №4)
	новое

 стр-во
	89/160
	31,2 (н.к.)
	1621,233
	13-07-007-02

	
	
	
	
	54,3 (б/к)
	989,924
	13-02-003-01

	
	ИТОГО:
	
	
	168,1
	8 914,948
	


в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются. 
г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
Настоящей Схемой теплоснабжения предусматривается ликвидация существующей котельной №12 и строительство новой газовой котельной в п.Усть-Луга квартал Ленрыба, мощность которой   рассчитана из условия   подключения к ней существующей тепловой нагрузки потребителей (от котельной №12) и перспективной нагрузки. 

Данное мероприятие потребует строительства новых магистральных тепловых сетей от котельной до существующих тепловых сетей (таблица 6.2.)

Таблица 6.2.

Перечень мероприятий и финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей от новой котельной на з/у с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба до врезки в существующие тепловые сети
	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Стоимость работ в НЦС 2025 года

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование

НЦС 81-02-13-2025



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Участок от новой котельной на з/у с КН 47:20:0112004:35 до ТК(проект)
	Новое строительство
	-
	377/500

(надземная)
	-
	383,6
	21 520,389
	13-14-002-07 

	2
	От ТК(проект до ТК-8 (сущ)
	Новое строительство
	-
	377/500

(подземная  в каналах)
	-
	236,6
	25 371,577
	13-07-008-07

	
	
	
	
	377/500 (подземная бесканальная)
	-
	366,5
	23 663,145
	13-02-003-07



	3
	Участок от ТК-8(сущ) до ТК-2 (сущ)
	Реконструкция
	159
	219/315

(подземная в каналах)
	83
	83
	6 227,803
	13-06-004-05

	
	ИТОГО:
	
	
	
	144
	1069,7
	76 782,914
	


 д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Перечень участков тепловых сетей, выработавших свой ресурс и подлежащих замене, указан в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной №12(после 2025 года от новой газовой котельной на з/у с КН 47:20:0112004:35)

	№ п/п
	Наименование участка по схеме тепловых сетей
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Вид прокладки т/с
	Стоимость работ в НЦС 2025 года

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	От т.43 до т.46
	реконструкция
	200
	100
	254
	254
	демонт
	2644,636
	13-14-001-05

	
	
	
	
	
	
	
	СМР надземн
	7014,006
	13-14-002-02

	2.
	От  т.46 до т.46*
	реконструкция
	200
	65
	155
	155
	демонт
	1936,623
	13-14-001-05

	
	
	
	
	
	
	
	СМР надземн
	4163,151
	13-14-002-01

	3.
	От т.46* до Бани
	реконструкция
	65
	50
	123
	123
	демонт
	1111,354
	13-14-001-01

	
	
	
	
	
	
	
	СМР надземн
	3303,661
	13-14-002-01

	
	Итого:
	
	
	
	532
	532
	
	20 173,431
	


Раздел 7. 
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Для реализации данного пункта могут быть предложены мероприятия по    реконструкции ИТП жилых домов, расположенных в микрорайоне Ленрыба поселка Усть-Луга, оборудованных открытыми системами ГВС. 

Приоритет этого   способа обосновывается тем, что с 2013 года теплоснабжающая организация и водоканал выдают технические условия на закрытый тип ГВС с использованием автоматизированных ИТП. Этот способ хорошо понятен и отработан с технической стороны, со стороны договорных отношений, служб эксплуатации, тарифных составляющих. Для реализации этого способа перевода открытых систем на закрытый тип необходимо получить технические условия одновременно в теплоснабжающей и водоснабжающей организациях, в связи с тем, что при переустройстве систем ГВС потребуется выполнение мероприятий по переустройству систем ХВС. Иногда из-за проблем в системах ХВС, связанных с недостаточным напором, зауженными диаметрами труб, реализация этого способа перевода открытых систем на закрытый тип становится невозможной.
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Для реализации данного пункта могут быть предложены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения с увеличением диаметра труб или строительством насосных подкачивающих станций, установки поквартирных бытовых газовых или электрических водонагревателей для целей ГВС. Эти мероприятия наиболее эффективны для многоквартирных жилых домов, обеспеченных централизованными отоплением, но без централизованного горячего водоснабжения.  К таким домам относятся многоквартирные жилые дома в кварталах Краколье (жилой дом №48) и Судоверфь (жилой дом №31), а также часть домов в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга.
Мероприятия по обеспечению жилых домов горячим водоснабжением необходимо предусмотреть в Схемах газоснабжения, водоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение». 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
В настоящее время отопительные котельные п.Усть-Луга используют   два вида основного топлива: жидкое топливо (мазут М-100 и дизельное)  и электроэнергию (см. таблицу 8.1.). Для таких котельных аварийное топливо не требуется, поскольку аварийное топливо предусматривается только для источников, работающих на природном газе.  

При переводе котельных на природный газ необходимо учитывать  аварийное топливо в соответствии с разделом 2 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного  Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №377 (далее Порядок),  и Приказ Минэнерго России от 27.11.2020 N 1062 (ред. от 25.06.2024) «Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» (далее-Порядок). 

В таблице 8.1. приведены расходы основных   видов топлива при условии перевода котельных на природный газ   с перспективой до 2042 года. 
Таблица 8.1.

Существующие и перспективные годовые расходы основного вида топлива
 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование 

Котельной 
	Вид  основного топлива
	Ед. из-я
	2024г.

(на 31.12.2024г.)
	2032 г.
	2042г.

	1
	Котельная №12
	Мазут
	т
	2037,71
	-
	-

	
	Новая газовая котельная на з/у с КН 47:20:0112004:35
	Природный газ
	Тыс.м3
	-
	5492
	5492

	2
	Котельная №19
	э/э
	Тыс. КВт
	198,00
	198,0
	-

	
	
	Природный газ
	Тыс. м3
	-
	-
	17,8

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье, БМК МКД №47 кв. Судоверфь, котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Дизельное топливо
	т
	98,1
	98,1
	-

	
	
	Природный газ
	тыс. м3
	-
	-
	123


Для котельных, работающих на жидком топливе необходимо предусматривать резервный запас, расчет которого производится в соответствии с вышеуказанным Порядком. В таблице 8.2. приведены существующие величины запасов резервного топлива. При переводе котельных на природный газ необходимость в резервном топливе отпадет. 

Таблица 8.2.
Существующие годовые запасы резервных видов топлива
для котельных, работающих на жидких видах топлива
	№ п/п
	Наименование 

Котельной 
	Вид  резервного

топлива
	Ед. из-я
	2024г.

(на 31.12.2024г.)

	1
	Котельная №12
	Мазут М-100
	тн
	10

	2
	БМК МКД №48 кв. Краколье, БМК МКД №47 кв. Судоверфь, котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	ДТ
	тн
	нет


 В таблице 8.3. приведены расходы аварийных видов топлива с перспективой до 2042 года при условии перевода котельных на природный газ. При этом необходимо учесть, что аварийное топливо рассчитывается исходя из условий обеспечения тепловой энергией только социально значимых объектов. В зонах действия котельной №19, а также БМК МКД №48 кв. Краколье, БМК МКД №47 кв. Судоверфь, котельной МКД №34б кв. Судоверфь социально значимые объекты отсутствуют, следовательно, аварийное топливо для указанных котельных предусматриваться не будет.
Таблица 8.3.
Перспективные годовые  запасы  аварийных видов топлива
при переводе котельных на природный газ
	№ п/п
	Наименование 

Котельной 
	Вид  аварийного

топлива
	Ед. из-я
	2024г.

(на 31.12.2024г.)
	2032 г.
	2042г.

	1
	Новая газовая котельная на з/у с КН 47:20:0112004:35
	Жидкое дизельное топливо
	тн
	-
	20,6
	20,6

	2
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	
	
	-
	-
	-

	3
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	
	
	-
	-
	-

	4
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	
	
	-
	-
	-

	5
	Котельная №19
	
	
	-
	-
	-


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время отопительные котельные используют привозное топливо: мазут М-100, дизельное топливо.
Местные виды топлива отсутствуют.

Возобновляемые источники (солнечная энергия, ветряная энергия и др.)  на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение не используются. 

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Таблица 8.4.
Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
(существующее положение)
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Доля  в общем расходе топлива

	Котельная №12
	Мазут М-100
	9523
	0,930

	Котельная №19
	электроэнергия
	-
	0,023

	БМК МКД №48 кв. Краколье
	Дизельное топливо
	10200
	0,047

	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	Дизельное топливо
	10200
	

	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Дизельное топливо
	10200
	

	ИТОГО:
	
	
	1,000


г) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении

Таблица 8.5.
Существующий и перспективный баланс  по видам топлива
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход, тут/год
	% от общего расхода в разрезе источников т/э
	% от общего расхода по видам топлива

	2025 год

	Котельная №12
	Жидкое топливо
(М-100)
	2772,159
	93
	95,1

	Котельная №19
	электроэнергия
	68,21
	2,5
	100

	БМК МКД №48 кв. Краколье
	Жидкое топливо

(дизельное )
	142,245
	4,7
	4,9

	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	
	
	
	

	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	2982,614
	100
	100

	2032 год

	Котельная №12
	Природный газ
	6198,114
	96,72
	100

	Котельная №19
	электроэнергия
	68,21
	1,06
	100

	БМК МКД №48 кв. Краколье
	Жидкое топливо

(дизельное)
	142,245
	2,22
	100

	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	
	
	
	

	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	6408,569
	100
	100

	2042 год

	Котельная №12
	Природный газ
	6198,114
	96,72
	96,72

	Котельная №19
	Природный газ
	68,21
	1,06
	1,06

	БМК МКД №48 кв. Краколье
	Природный газ
	142,245
	2,22
	2,22

	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	
	
	
	

	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	6408,569
	100
	100


д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения 
По состоянию на 01.01.2025г.  преобладающим видом топлива является мазут М-100. 

В перспективе все котельные будут газифицированы, природный газ станет основным видом топлива.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Таблица 9.1.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на период 2025-2042 гг.

	№ п/п
	Название мероприятий
	Собственник объектов
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Потребность в финансировании, тыс. руб., с НДС

в ценах 2025 года

	1
	Строительство модульной котельной  мощностью 12,8 МВт (1 очередь) на природном газе, в т.ч. 
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026 г.г
	
	168 541,360

 в т.ч.

	
	-9,8МВт установленной мощности 
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026г.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по 

программе энергосбережения 
	129 039,479

	
	 - 3 МВт установленной мощности 
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026г.
	Плата за подключение
	39 501,881

	2
	Увеличение мощности котельной  до 18МВт (2очередь)
	АО «ЛОТЭК»
	2027-2032г.г
	Плата за подключение
	45 340,040

	3
	Вывод из эксплуатации мазутной котельной №12
	АО «ЛОТЭК»

Адм. Усть-Лужского сельского с.п.»
	2026г.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по демонтажу оборудования, принадлежащего АО «ЛОТЭК».

 Возврат объекта в муниципальную собственность.

Ликвидация объекта муниципальной собственности
	39 805,66

	4
	Перевод мини котельных на природный газ:
	
	
	
	

	
	Котельная №19
	АО «ЛОТЭК»
	2042г.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по 

программе энергосбережения
	2 670,74*

	
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	ООО «АСТРАСТРОЙ
ИНВЕСТ»
	2042г.
	Собственные средства ООО «АСТРАСТРОЙ
ИНВЕСТ»
	3 739,036*

	
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	Адм. Усть-Лужского сельского с.п.»
	2042г.
	Адм. Усть-Лужского сельского с.п.»
	10 240,57*

	
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Адм. Усть-Лужского сельского с.п.»
	2042г.
	Адм. Усть-Лужского сельского с.п.»
	7 680,427*

	
	ИТОГО:
	
	
	
	278 017,833

	
	
	
	
	в т.ч. НДС 20%
	46 336,306


Примечание: * без учета затрат по подключению к сетям газоснабжения 

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций 
Строительство насосных станций на тепловых сетях не планируется.
Таблица 9.2.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей 
	№ п/п
	Название мероприятий
	Собственник объектов
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Потребность в финансировании, тыс. руб., с НДС

в ценах 2025 года

	1
	Строительство   и реконструкция участка магистральных т/с от котельной до врезки в существующие т/с
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026гг.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по инвестиционной программе на 2023-2027 г.г.
	76 782,914

	2
	Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


	АО «ЛОТЭК»
	2026г.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по инвестиционной программе на 2023-2027 г.г.
	20 173,431

	3
	Строительство тепловых сетей для подключения новых объектов
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026г.г
	Плата за подключение
	8 914,948

	
	ИТОГО:
	
	
	
	105 871,293

	
	
	
	
	в т.ч. НДС 20%
	17 645,216


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются в связи с отсутствием предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Источниками инвестиций для перевода открытых систем ГВС на закрытый тип могут являться:

- собственные средства потребителей;

- федеральные, областные, местные программы по санитарно-экологической безопасности и благополучию населения, программы по энергосбережению.

В настоящее время в квартале Ленрыба имеется   10 ИТП с открытым ГВС.  Тепловые сети, подведенные к этим ИТП, имеют достаточную пропускную способность, чтобы перейти на закрытый тип теплоснабжения. Информация о пропускной способности сетей водопровода отсутствует. 

Если учитывать, что водопровод сможет пропустить достаточное количество холодной воды, стоимость работ по закрытию систем ГВС  и автоматизации погодного регулирования  составит порядка  15 млн. руб. Стоимость определена в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 для каждого ИТП и включает стоимость проектных работ, стоимость оборудования, электроснабжение, водоснабжение, автоматизацию, монтажно-строительные работы  и  пуско-наладочные работы. 
Мероприятия по переводу открытых систем ГВС на закрытый тип являются малоэффективными на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение». При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в п.Усть-Луга квартал Ленрыба должны приносить экономическую эффективность    в виде   снижения затрат:

- при транспортировке теплоносителя по тепловым сетям,

- при сжигании топлива в котлах,

- при расходе тепловой энергии, электроэнергии и воды на выработку 1Гкал тепла.

Также экономическая эффективность включает в себя сроки окупаемости мероприятий. 

Не все мероприятия будут иметь экономический эффект, т.к.  носят организационно-техническое значение, другие мероприятия имеют сопутствующий эффект. К основным энергосберегающим мероприятиям, запланированных настоящей Схемой теплоснабжения, относятся: перевод котельных на природный газ.  Мероприятие считается экономически эффективным, если оно окупается в течении 10 лет.
Таблица 9.3.
Расчеты экономической эффективности инвестиций
	№ п/п
	Название мероприятий
	Затраты в ценах  2025  года с  НДС,  тыс. руб.
	Затраты в ценах 2025 года, без НДС, тыс. руб.
	Наименование достигаемого показателя
	Существующие и достигаемые численные значений целевых показателей энергоэффективности
	Экономический эффект мероприятий на период программы
	Срок окупаемости, год

	
	
	
	
	
	
	в тыс. руб. без учета НДС в ценах  2025 года
	

	
	
	
	
	
	На мазуте
	На пр. газе
	
	

	1
	1 этап строительства новой газовой котельной на з/у КН 47:20:0112004:35 в п. Усть-Луга,

 в т.ч.

	-
	-9,8МВт установленной мощности  для существующих потребителей и за счет собственных средств АО «ЛОТЭК» по программе энергосбережения
	129 039,479
	107 532,900
	1) уменьшение удельной нормы на отпуск 1 Гкал


	161,5 кг у.т.


	156,0 кг у.т.


	73017,58-21 195,02 = 51 822,56тыс. руб. 
	2,0

	
	
	
	
	2) расход топлива в ТУТ
	2791,6 ТУТ

	2696,6   ТУТ        
	
	

	
	
	
	
	3)расход топлива в натуральном выражении


	2037,7 т мазута

	2388,5 тыс. м3 природного газа

	
	

	
	
	
	
	4) снижение  расходов на выработку 1 Гкал за счет разница в стоимости  природного газа и мазута
	цена 1 т мазута

35 833,33 руб/т без НДС
	цена пр. газа-8873,78 руб/тыс. м3 без НДС
         
	
	

	2
	Перевод котельной №19 на природный газ

	
	
	26 70,74
	2 225,62
	1)расход топлива в натуральном выражении


	198  МВт
	17,800 тыс. м3
	1 572,120-158,0=1414,12 тыс. руб. 
	1,6

	
	
	
	
	2) снижение  расходов на выработку 1 Гкал за счет разница в стоимости  природного газа и мазута
	Цена 1 кВт 7,94 руб./кВт

Без НДС
	Цена пр.газа

8873,78 руб/тыс. м3 без НДС

	
	


Таким образом, за счет применения в качестве основного топлива природного газа мероприятия по строительству или реконструкции котельных окупятся в течении 2 лет.
е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 

За 2024 год инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов МО «Усть-Лужское сельское поселение» не производилось.
Раздел 10.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» присвоен Акционерному обществу «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания» (АО «ЛОТЭК») ИНН 4716028445 и Обществу с ограниченной ответственностью «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»  
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия источников тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями. Единая теплоснабжающая организация эксплуатирует источники тепловой энергии и тепловые сети, оказывает услуги по производству тепловой энергии и по транспортировке тепловой энергии до границ балансового разграничения   с потребителями. 

Таблица 10.1.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

	№ п/п 


	Зона  деятельности ЕТО
	Наименование системы теплоснабжения
	Мощность котельной Гкал/час
	Наименование ЕТО

	
	
	
	Протяженность т/с   и ГВС           в 2х тр. исч.,

 км
	

	1.
	МО «Усть-Лужское сельское поселение»

п.Усть-Луга, квартал Ленрыба
	Котельная №12
	7,3
	АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети
	6,05
	

	2.


	МО «Усть-Лужское сельское поселение»

п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д.31
	Котельная №19


	0,08
	АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети


	0,089
	

	3.
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,
квартал Краколье, д. 48
	БМК МКД №48 кв. Краколье 
	0,12
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	Тепловые сети


	0,059
	

	4.
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

 квартал Судоверфь, д. 47
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь


	0,516
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	Тепловые сети


	0,12
	

	5.
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

 квартал Судоверфь, д. 34б
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	0,39
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	Тепловые сети


	0,093
	


в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей
Критерии о присвоении статус единой теплоснабжающей определены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).
АО «ЛОТЭК» и ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации каждая в своей зоне действия:
- владеют на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми владеют на праве собственности или аренды в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
-  имеют способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения, т.е. имеют технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей.
АО «ЛОТЭК» и ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключают и исполняют договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключают и исполняют договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» действует две теплоснабжающих организации – АО «ЛОТЭК» и ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ».  Заявки от других теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Таблица 10.2.

Реестр систем теплоснабжения с перечнем теплоснабжающих организаций действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения 

	№ п/п 


	Наименование системы теплоснабжения
	Адрес источника тепловой энергии
	Эксплуатирующая организация
	Балансовая принадлежность

	1.
	Котельная №12     
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п.Усть-Луга, квартал Ленрыба
	АО «ЛОТЭК»
	Муниципальная собственность

	
	Тепловые сети
	
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                         АО «ЛОТЭК»

	2.


	Котельная №19


	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д.31
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                        АО «ЛОТЭК»

	
	Тепловые сети


	
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                         АО «ЛОТЭК»

	3.
	БМК МКД №48 кв. Краколье 
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

квартал Краколье, д. 48
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	Собственность                    ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	Тепловые сети


	
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	Собственность                    ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	4.   
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

 квартал Судоверфь, д. 47
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	Муниципальная собственность

	
	Тепловые сети


	
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	Муниципальная собственность

	3.
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

 квартал Судоверфь, д. 34б
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	Муниципальная собственность

	
	Тепловые сети


	
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	Муниципальная собственность


Раздел 11.

 Решения о распределении тепловой нагрузки между
 источниками тепловой энергии 
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии требуется в соответствии со статьей 18   Федерального закона №190-ФЗ для источников тепловой энергии имеющих общие зоны теплоснабжения.

 На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» зоны источников тепловой энергии не имеют общих границ. В связи с данным обстоятельством ежегодного перераспределения тепловой нагрузки между источниками не требуется.


Объекты капитального строительства, запланированные в Генеральном плане поселения, имеют возможность подключиться к источнику тепловой энергии, в зоне которого находятся при условии технической возможности, обусловленной наличием мощности источника и пропускной способности тепловых сетей.
Раздел 12. 

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»
В настоящее время на территории МО «Усть-Лужского сельского поселения» бесхозяйных тепловых сетей не зафиксировано.  В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) принятие их на учет производится в соответствии с Приказом Росреестра от 15.03.2023 N П/0086 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2023 N 74831) Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.  

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  определяет  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или обязывает единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 
Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание, обязана направить в орган регулирования заявку о внесении затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных тепловых сетей, в тарифы на тепловую энергию.

На основании заявки Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Раздел 13.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
а) описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На территории Ленинградской области принята Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2022 N 438 (ред. от 31.01.2025).

Задачи региональной программы: газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых и распределительных газопроводов); снижение стоимости подключения к сетям газораспределения путем возмещения части затрат юридическим и физическим лицам в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения; перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры на природный газ; перевод эксплуатируемого в Ленинградской области парка автомобильной техники на использование газомоторного топлива; обеспечение газомоторной техники компримированным природным газом

Одним из целевых показателей региональной программы является перевод котельных на природный газ. В соответствии с программой на период 2022-2031 г.г. запланирован перевод 118 источников тепловой энергии на топливо - природный газ. Средства на перевод котельных на природный газ предусмотрены за счет средств организаций.

На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» действует «Схема газоснабжения природным газом п.Усть-Луга Муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», шифр 126.01/120-СХГ, выполненная ООО «Научно-промышленная группа «Энергия прайм» в 2020 году и согласованная   АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» №626-ГСН/СХ/20 от 25.12.2020г.
Схемой газоснабжения предусмотрено комплексное использование природного газа всеми категориями потребителей:

-населением, проживающим в индивидуальных жилых домах, для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения (при отсутствии централизованных источников), отопления малоэтажной застройки (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);
-населением, проживающем в многоквартирных домах, для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения (при отсутствии централизованных источников);

-дачных и садовых некоммерческих партнёрств (ДНТ, СНТ);

- перевод котельных № №12,18,19,22 на природный газ. 

Газоснабжение природным сетевым газом в П.Усть-Луга предусматривается по существующей схеме от газопровода высокого давления, идущего от перспективной газораспределительной станции «Усть-Луга» и проходящего на п.Усть-Луга через д.Косколов и д.Лужицы. 
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Требуется актуализация Схемы газоснабжения в связи со строительством новой газовой котельной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга мощностью 18 МВт и выводом из эксплуатации котельной №12 мощностью 8,5 МВт.
Технические условия от АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» на газоснабжение новой котельной получены. Котельная строится за счет средств АО «ЛОТЭК» и будет являться ее собственностью.

в) предложения по разработке региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Для обеспечения согласованности региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения требуется ежегодная актуализация с внесением конкретных сроков реализации проектов.
г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
д) обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
е) описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Схема водоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» актуализирована в 2023 году и утверждена Постановлением администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» №524 от 30.11.2023г.

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Усть-Луга являются поверхностные воды реки Луга. Забор и очистка воды осуществляется водозаборными и очистными мощностями, находящимися в 5 км выше устья реки Луга. Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой воды потребителям осуществляются посредством сетей инженерно-технического обеспечения, находящейся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лужский Водоканал» (ООО «УЛВК»), а также инженерной инфраструктуры, находящейся в хозяйственном ведении Государственного унитарного                       предприятия «Леноблводоканал».

  Гарантирующими поставщиками на территории п. Усть-Луга являются ГУП «Леноблводоканал» и ООО «Усть-Лужский Водоканал».
Оборудование водоочистных сооружений находится в аварийном состоянии, требуется реконструкция с увеличением мощности и строительство еще одних водозаборных сооружений в связи с возрастающей потребностью в питьевой воде на территории МО «Усть-Лужского сельского поселения».
В схеме водоснабжения отражены мероприятия по реконструкции систем водоснабжения, которые окажут положительное воздействие на качество питьевой воды. В настоящее время качество питьевой воды не всегда соответствует ПДК СанПиН 2.1.3684-21.
Для развития системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, в схеме водоснабжения при расчете перспективного баланса водоснабжения учтена информация о переводе на закрытую схему присоединения системы ГВС. Переход системы ГВС с открытой системы на закрытую предполагается проводить постепенно, в течении нескольких лет. Сроки перевода в схемах водоснабжения и теплоснабжения не отражены.

Перспектива перехода на закрытую схему ГВС потребует   дополнительного гидравлического расчета водоснабжения, для принятия решения о перекладки внутриквартальных водопроводов и вводов в дома с увеличением диаметров трубопроводов. Данная работа потребует дополнительные капитальные вложения, которые в утвержденной схеме водоснабжения не учтены.
ж) предложения по разработке схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
При очередной актуализации Схемы водоснабжения на период 2025 – 2042 г.г.  необходимо:

1. Предусмотреть подключение к сетям водоснабжения новой газовой котельной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга мощностью 18 МВт.
2. Администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» принять решения о переводе открытых систем ГВС на закрытый тип в соответствии с разделом 7 и пунктом г) раздела 9 настоящей схемы теплоснабжения, определить источники финансирования.

3. При положительном решении о переводе открытых систем на закрытый тип выполнить актуализацию схемы теплоснабжения и водоснабжения с указанием конкретных потребителей, системы которых будут переведены на закрытый тип ГВС и сроков реализации программы.
Раздел 14.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

В настоящем разделе приводятся индикаторы, характеризующие динамику функционирования систем теплоснабжения АО «ЛОТЭК»: источников тепловой энергии (таблица 14.1.)  и тепловых сетей (таблица 14.2.)

Таблица 14.1.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в  системах теплоснабжения на территории МО "Усть-Лужское сельское поселение"

	N п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Зона теплоснабжения            АО «ЛОТЭК»
	Зона теплоснабжения                   ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	
	на 31.12.   2024г.
	2032г.
	2042г.
	на 31.12. 2024г.
	2032г.
	2042г.

	1.
	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	7,38
	15,56
	15,56
	1,026
	1,026
	1,026

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на выходе из котельной
	     Гкал/ч
	7,08
	15,4
	15,4
	0,799
	0,799
	0,799

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0
	0
	0
	19
	19
	19

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	16, 090
	39, 200
	39, 200
	1,203
	1,203
	1,203

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, выработанную в котлах
	кгу.т./Гкал
	169,87
	156,0
	156,0
	180,55
	180,55
	180,55

	6.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у.т./Гкал
	175,0,0
	160,0
	160,0
	182,12
	182,12
	182,12

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности в году   (Qвыр/год/Qуст)
	час/год
	2250
	2520
	2520
	1172
	1172
	1172

	8.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0


По мере выполнения мероприятий по Схеме теплоснабжения, индикаторы развития, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения АО «ЛОТЭК» на территории МО "Усть-Лужское сельское поселение" уточняются, Схема теплоснабжения должна быть актуализирована.
Таблица 14.2.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системах теплоснабжения на территории МО "Усть-Лужское сельское поселение"
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед-цы измерения
	Зона теплоснабжения АО «ЛОТЭК»
	Зона теплоснабжения ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	
	на 31.12.  2024
	2032
	2042
	на     31.12. 2024
	2032
	2042

	1.
	Протяженность тепловых сетей в 1 трубном исчислении:
	км
	12,28
	14,3
	14,3
	-
	-
	-

	
	-  т/с (отопительные)
	км
	-
	-
	-
	0,331
	0,331
	0,331

	
	- сети ГВС
	км
	-
	-
	-
	0,213
	0,213
	0,213

	2.
	Характеристика трубопроводов в системе теплоснабжения
	
	2х тр. (теплоснабжения) 


	2х тр. (теплоснабжения) 


	2х тр. (теплоснабжения) 


	     4х тр.              (теплоснабжения +ГВС)                 
	   4х тр.             (теплоснабжения +ГВС)               
	     4х тр.      (теплоснабжения+ГВС)                  

	3.
	Материальная характеристика тепловых сетей:
	тыс. м2
	1,46
	1,84
	1,84
	-
	-
	-

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	тыс. м2
	-
	-
	-
	0,025
	0,025
	0,025

	
	- сети ГВС
	тыс. м2
	-
	-
	-
	0,01
	0,01
	0,01

	4.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в т.ч.
	лет
	30
	20
	20
	-
	-
	-

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	4
	11
	21

	
	- сети ГВС
	лет
	-
	-
	-
	4
	11
	21

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,823
	14,662
	14,662
	0,754
	0,754
	0,754

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	Гкал/ч
	5,739
	12,591
	12,591
	0,618
	0,618
	0,618

	
	- сети ГВС
	Гкал/ч
	1,084
	2,071
	2,071
	0,136
	0,136
	0,136

	6.
	Относительная материальная характеристика:
	тыс.м2    Гкал/ч
	0,21
	0,125
	0,125
	-
	-
	-

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	тыс.м2    Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- сети ГВС
	тыс.м2    Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,07
	0,07
	0,07

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых и ГВС  сетях
	тыс. Гкал/год
	3,77
	5,78
	5,78
	0,096
	0,096
	0,096

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых и ГВС  сетях
	%
	23,7
	11,3
	11,3
	5,3
	5,3
	5,3

	9.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Удельная повреждаемость тепловых  и ГВС сетей
	м/(ед./год)
	0,244
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Тепловая нагрузка              ГВС (ср.ч.) потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	0
	0

	12.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	55
	29
	29
	0
	0
	0

	13.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	т/ч
	260
	540
	540
	-
	-
	-

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	т/ч
	-
	-
	-
	31
	31
	31

	
	- сети ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	2,2
	2,2
	2,2

	14.
	Фактический расход теплоносителя
	т/ч
	300
	-
	-
	31
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	2,2
	
	

	15.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	т/Гкал
	2,2 
	2,2
	2,2
	0,1
	0,1
	0,1

	16.
	Нормативная подпитка тепловой сети (макс.), в т.ч.
	т/ч
	8,24
	8,48
	8,48
	0,034
	0,034
	0,034

	16.1
	нормативные потери (макс)
	т/ч 
	2,06
	2,3
	2,3
	0,034
	0,034
	0,034

	16.2
	ГВС в открытых системах (макс)
	т/ч 
	6,18
	6,18
	6,18
	0
	0
	0


По мере выполнения мероприятий по Схеме теплоснабжения, индикаторы развития, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системах теплоснабжения на территории МО "Усть-Лужское сельское поселение" уточняются, Схема теплоснабжения должна быть актуализирована.

Раздел 15.

 Ценовые (тарифные) последствия
Прогнозные тарифа на тепловую энергию на период 2023-2027 г.г. (действующий тариф) приведены в таблице 15.1.
Тарифные последствия в зоне деятельности АО «ЛОТЭК»

При расчете тарифа учитывались следующие факторы:

-тариф устанавливается для регулируемой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», имеющей объекты теплоснабжения на территории Кингисеппского района в МО «Кингисеппское городское поселение», МО «Большелуцкое сельское поселение», МО «Усть-Лужское сельское поселение»;

-в тариф включены расходы по всем объектам теплоснабжения, которые находятся в эксплуатации АО «ЛОТЭК» на территории Кингисеппского района;

-оценка выполнена с учетом мероприятий, включенных в инвестиционную программу АО «ЛОТЭК» на 2023-2027 годы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Усть-Лужское сельское поселение», начиная с 2023 года. 
Тарифы   были рассчитаны с учетом возврата вложенных инвестиций, амортизационных отчислений, а также процентов по кредитам и займам.
Таблица 15.1
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

	Показатели
	По годам

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Тариф на генерацию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию
	1979,92
	2045,43
	2110,71
	2242,38
	2619,95
	2724,75
	2833,74
	2947,08
	3064,97


Плановые значения тарифа с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Усть-Лужское сельское поселение» не превышают действующие на сегодняшний день средние тарифы по газовым котельным на территории Ленинградской области.
Тарифные последствия в зоне деятельности ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
Таблица 15.2.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
руб./Гкал (без НДС)

	Тариф
	2022
	2023
	2024
	2025

	Тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению, установленный комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
	16 888,31                        (1 полуг.)

16 888,31                     (2 полуг.)
	19 386,56         (1 полуг.)

19 386,56        (2 полуг.)
	18 844,80                         (1 полуг.)

18 844,80                         (2 полуг.)
	19 386,56                              (1 полуг.)

19 386,56                             (2 полуг.)

	Тариф на ГВС, установленный комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

● компонент на теплоноситель (холодную воду) (руб./куб. м) 
● компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
	190,86                       (1 полуг.)

190,86                     (2 полуг.)

16 888,31                (1 полуг.)

16 888,31                 (2 полуг.)
	202,31                           (1 полуг.)

202,31                    (2 полуг.)

19 386,56                   (1 полуг.)

19 386,56                  (2 полуг.)
	202,31 (1 полуг.)

228,33 (2 полуг.)

18 444,80                         (1 полуг.)

18 844,80                        (2 полуг.)
	55,52                    (1 полуг.)

55,52                              (2 полуг.)

14 485,56                       (1 полуг.)

14 485,56                       (2 полуг.)


Раздел 16.

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения
а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, (далее - объекты теплоснабжения)

Атмосферный воздух

Теплоснабжающие организации, эксплуатирующие централизованные источники тепловой энергии в соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране атмосферного воздуха», разрабатывает проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

ПДВ определяются в отношении загрязняющих веществ, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников расчетным путем на основе нормативов качества атмосферного воздуха с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
На основании справки  о фоновых концентрациях загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе  на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение», предоставленной Росгидрометом  от 13.01.2025г.  загрязняющие вещества не должны превышать значений, указанных в таблице 16.1.
Таблица 16.1.

[image: image4.emf]
Поверхностные и подземные водные объекты
Сброс загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты регулируется договорными отношениями между теплоснабжающими организациями и ГУП «Леноблводоканал». Договор заключен в соответствии с Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 28.11.2023) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  В договоре определен перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в канализационную сеть. Для других веществ, не вошедших в указанный перечень, установлены предельно-допустимые концентрации. Контроль за исполнением договора осуществляет ГУП «Леноблводоканал» в контрольных колодцах в соответствии у утвержденной производственной программой.
Отходы. Образующиеся на производственных площадках.
Отходы, образующиеся на производственных площадках  систем теплоснабжения  и требующиеся к размещению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «Об отходах производства и потребления»,  относятся к 4-5 классу опасности (малоопасные, практически не опасные отходы) и вывозятся на полигоны в соответствии заключенными договорами между организацией, эксплуатирующей котельные, тепловые сети (АО «ЛОТЭК»)  и специализированной организацией, имеющую соответствующую лицензию   на вывоз и хранение отходов (АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»). К отходам относятся: мусор смет производственных помещений (малоопасный), обтирочный материал загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные, сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%), песок, загрязненный нефтью   или нефтепродуктами    (содержание  нефти или   нефтепродуктов менее 15%), отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные, отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные.
б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения; в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Для источников тепловой энергии, установленных на территории п.Усть-Луга в 2024 году были выполнены проекты ПДВ. Для определения влияния источников выбросов от котельного оборудования на загрязнение воздушного бассейна, выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу и определены максимальные, среднесуточные и долгопериодные приземные концентрации.

За 2024 год  средние за год и максимально разовые концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха зафиксированные для мазутной котельной №12 представлены в таблице 16.2.

Таблица 16.2.

Средние за год и максимально разовые концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха для котельной №12 за 2024 год
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ
 (за 2024 год)

	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	0,04074550
	0,8637301

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,00616140
	0,1313603

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,01859310
	0,4249966

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,37178620
	8,8105869

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,00006800
	0,0000410

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	0,01456790
	0,1408468

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	--
1,00e-06
1,00e-06
	1
	0,00000007
	0,0000016

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	  ОБУВ
	1,20000
	 
	0,00336110
	0,0006141

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	1,00000
--
--
	4
	0,01418200
	0,0084290

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	--
0,00200
--
	2
	0,00075300
	0,0175562

	  Всего веществ: 10 
	0,47021827
	10,3981626

	  в том числе твердых: 3   
	0,01934617
	0,4425544

	  жидких/газообразных: 7   
	0,45087210
	9,9556082

	 
	  Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6043
	 (2)  330 333 Серы диоксид и сероводород

	6204
	 (2)  301 330 Азота диоксид, серы диоксид


К основным загрязняющим веществам от котельной, работающей на мазуте, которые дают наиболее значимый вклад в  максимально разовые выбросы и годовые выбросы относятся: углерод оксида (0337), азота диоксид (Азот (IV) оксид) (0301), сера диоксид (0330). Все эти вещества относятся к газообразным, которые составили за 2024 год -  9,95 т/год (95,74 % от годового выброса).
  Твердые вещества (Углерод (Пигмент черный) (0328), Мазутная зола теплоэлектростанций в пересчете на ванадий (2904), Бенз/а/пирен(0703)) составили за 2024 год -  0,44  т/год (4,25 %  от годового выброса).                                                                                                                                                                                                                      
При переводе мазутных котельных на природный газ доля газообразных веществ наиболее вредных, таких как оксида серы и оксидов азота, значительно снизится.
г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется.
д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Настоящей Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации мазутной котельной №12 и строительство новой газовой котельной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35   в п.Усть-Луга, что должно привести к улучшению экологической безопасности в Усть-Лужском поселении.
При выводе из эксплуатации мазутной котельной значительно снизится объем нефтепродуктов, попадающих в поверхностные и подземные водные объекты от использования мазутного хозяйства. Кроме того, значительно снизится выброс в атмосферу оксидов серы и азота за счет разницы в нормативах удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии от котельных установок, работающих на мазуте и природном газе. Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов азота, окиси углерода для вновь вводимых и реконструируемых котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинациях. Количественные значения удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать нормативных, указанных в ГОСТ Р 55173-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки котельные. Общие технические требования» (утв. Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1142-ст и введен в действие с 01.07.2014г.)
Таблица 16.3.
Прогнозы изменения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии при переводе мазутных котельных на природный газ

	Показатель
	Мазутные котельные, спроектированные до 31.12.2000г.                    (при нормальных условиях Тн.в.= 0 оС, Р=101,3 кПа)
	Газовые котельные, спроектированные после 31.12.2000г.      ( при нормальных условиях Тн.в.= 0 оС, Р=101,3 кПа)

	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий). мг/м
	0,002
	-

	Приведенное содержание золы Sпр, %*кг/МДж
	0-0,045
	0-0,045

	Массовый выброс SOх (оксида серы) на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,575-1,5
	0,5-0,6

	Массовый выброс SOх, кг/тут
	25,7-44
	14,7-17,6

	Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	2000-3400
	1200-1400

	Массовый выброс  оксидов азота NOх на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,086
	0,043

	Массовый выброс NOх, кг/тут
	2,52
	1,26

	Массовая концентрация NOх в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	250
	125

	Окись углерода, мг/м3
	300
	300


е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
В настоящее время максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ по всем включенным в расчет веществам, выбрасываемым из источников тепловой энергии  в атмосферу, во всех заданных расчетных точках на контуре объекта, территории жилой зоны, на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны, реакционной зоны при всех вариантах расчета не превышают ПДК, установленный р.I СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению опасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что отвечает требованиям  р.III СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические  требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Согласно данным проектов ПДВ, по результатам расчетов рассеивания, разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не требуется.

В соответствии с п.73 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие источники воздействия, обязаны в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов обеспечивать проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и и\метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенной программой производственного контроля.

Проект по строительству газовой котельной взамен мазутной котельной №12 в п.Усть-Луга включает в себя затраты на разработку природоохранного раздела.

На основании вышеизложенного, инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства настоящей Схеме теплоснабжения не предусмотрено.

Котельная МКД №34б кв. Судоверфь


ЕТО - ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»





Котельная №19 при доме №31


Судоверфь


ЕТО-АО «ЛОТЭК»








БМК МКД №48 кв. Краколье


ЕТО - ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»








БМК МКД №47 кв. Судоверфь


ЕТО - ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»





Котельная №12 квартал Ленрыба


 ЕТО-АО «ЛОТЭК»








9

