PAGE  
Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение»


Акционерное общество

 «Ленинградская тепло-энергетическая компания»

(АО «ЛОТЭК»)

188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 5-й проезд, здание 5,литер Г, офис 10

ИНН/КПП 4716028445/470701001 ОГРН 1074716001205 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МО УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «ЛОТЭК»

(наименование организации – разработчика)

Генеральный директор 

____________ И.Т.Варзарь

(должность руководителя организации–разработчика,

подпись, фамилия)

п.Усть-Луга
  2025 г.
Содержание

                                                                                                                                                  Стр.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи
 и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения___________________10-60
	
	Введение

	1.1.
	Функциональная структура теплоснабжения

	1.2.
	Источники тепловой энергии

	1.3.
	Зоны действия источников тепловой энергии

	1.4.
	Тепловые сети, сооружения на них 

	1.5.
	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

	1.6.
	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

	1.7.
	Балансы теплоносителя

	1.8.
	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

	1.9.
	Надежность теплоснабжения

	1.10.
	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	1.11.
	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

	1.12.
	Оценка  воздействия источников тепловой энергии  на окружающую среду

	1.13.
	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения


Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения ____________________________________________________________61-68
	а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

	б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

	в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

	г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

	д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

	е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения______________68-84
	а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

	б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения

	в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

	г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

	д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

	е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

	ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

	з) расчет показателей надежности теплоснабжения

	и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

	к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.


Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников
 тепловой энергии и тепловой нагрузки_______________________________________84-89
	а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения  тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, 

	б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

	в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения______________89-91
	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения

	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

	обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей


Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных
режимах___________________________________________________________________91-99
	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" 

	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

	Сведения о наличии баков-аккумуляторов

	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению и (или) модернизации источников
тепловой энергии___________________________________________________________100-104
	а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

	б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

	в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

	г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

	д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

	е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

	ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

	з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

	л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиям

	м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

	н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

	о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения 

	п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.


Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации
 тепловых сетей____________________________________________________________104-109
	а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

	б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

	в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

	г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

	д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

	е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций


Глава 9. Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы
горячего водоснабжения____________________________________________________109-112
	а)технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

	б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

	в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

	г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

	д) оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

	е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


Глава 10. Перспективные топливные балансы________________________________ 112-114
	а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

	б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

	в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

	г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

	д)преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении

	е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения 


Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения _______________________________114-119
	а) метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

	б) метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

	в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

	г) результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

	д) результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение_______________________________119-124
	а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

	б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

	в) расчеты экономической эффективности инвестиций

	г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения


Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения_____________125-127
	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения)

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

	о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.


Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия_________________________________127-131
	а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

	б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

	в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций_______________________ 132-134
	а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

	б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

	в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

	г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

	д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения_________________________ 134-135
	а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

	б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

	в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


Глава 17. Оценка экологической безопасности теплоснабжения__________________135-140
	а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения

	б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

	в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения

	г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

	д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения


Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Планировочная структура МО «Усть-Лужское сельское поселение» 
Границы Усть-Лужского сельского поселения утверждены областным законом от 28.10.2004 № 81-оз (в виде картографического описания, которое действовало до 2015 года, с 2015 года границы утверждены областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». Сведения о границах муниципального образования не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Площадь муниципального образования – 554568,3 га.

Усть-Лужское сельское поселение граничит на северо-востоке с Вистинским сельским поселением, на востоке – с Котельским сельским поселением, на юго-востоке – с Большелуцким сельским поселением и на юге – с Кузёмкинским сельским поселением Кингисеппского муниципального района; на севере – с Приморским городским поселением Выборгского муниципального района. 

В состав Усть-Лужского сельского поселения входит 12 населенных пунктов: дер. Выбье, дер. Гакково, дер. Кайболово, дер. Кирьямо, дер. Конново, пос. Курголово, дер. Липово, дер. Лужицы, дер. Межники, пос. Преображенка, дер. Тисколово, пос. Усть-Луга. 

[image: image1.png](5) AokymeHToo6opoT 8 $) xapra JleHnHrpaackoi of

Q

SAHpekc KapTbl

3 ©

® SAHgekc Angexc KapTbl

@ Fwd: 8 wkona OLL SHpoekc 0 1C:Mpepnpustne & Moyta WHocTpaHHbIi Oe 0 MapPVUHCKUI TeaT
N —

P pa p) Ly

\
K
° YcTb-JlyXCKoe cenbckoe nocenel Q X 10‘?@ KaMfHKa O !,i! Q @ b

= [A-121)
o
MennuHkn
g3 3eneHoropck
Purckull 3anus

CocHobiit Bop
°

e

YcTb-JlyXCKOe cenbeKoe M...

Maapay,
B

Bonocoso

Tannuu

Buipuua
T e SN Kumiueent Ao &
' Kexpa Payespe W@" —° feega
5 Vibixen

Tana

CnaHus!
o

OcbMutHo ﬂHﬂeKC
k Y EcoB0-
© SiHpekc Crpaska YCIOBUS MCMOMb30BaHUS — 20 km REKUN




Рис.1.1. Расположение города Санкт-Петербург относительно Усть-Лужского сельского поселения на карте Ленинградской области
Административный центр сельского поселения – поселок Усть-Луга, который расположен в 105 км от Санкт-Петербурга, в 50 км от города Кингисепп и в 45 км от города Ивангород и границы с Эстонской Республикой. 

Поселок Усть-Луга  расположен по обе стороны реки Луга и   состоит из  обособленных друг от друга кварталов: Ленрыба, Остров, Судоверфь, Лесной, Краколье, Железнодорожный. Границы поселка Усть-Луга показаны на рисунке 1.2.
Климатические характеристики Усть-Лужского  сельского поселения
Усть-Лужское сельское поселение расположено в Ленинградской области, климат которой характеризуется как атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. 
[image: image2.png]@ (5) OokymenTtooBopoT 8 $) kapta JleHHrpaackoi of 0 SAHpekc KapTbl X e

2]
€|

< @ C & fAumekc Anpgekc KapTbl O N

®

@ Fwd: 8 wkona OLL SHpoekc 0 1C:Mpepnpustne & Moyta WHocTpaHHbIi [e 0 MapPUUHCKUI TeaT

A\
° Yere-Jlyra Q X ‘ O !.i! ﬁ = O & -

Boibbe

= @
B B @B Ot

¢
&
]

®)

&

o«

nocénok Yctb-Jlyra

octesoit aom
Yero-Jlyra

MesxHuKn

poAye

Tpohukwii cobop

SIHpeKc

© Shpexc Crpaska YCHOBUA MCTIONb30BaHUA — 500m —





Рис.1.2. Границы поселка  Усть-Луга  - административного центра МО «Усть-Лужское сельское поселение»

Климатические параметры   взяты из "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр) (ред. от 30.06.2023). За расчетные параметры приняты параметры г. Санкт-Петербурга
Климатические параметры холодного периода с 2023 года приведены в таблице 1.1.
Климатические характеристики Усть-Лужского  сельского поселения
Усть-Лужское сельское поселение расположено в Ленинградской области, климат которой характеризуется как атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Климатические параметры   взяты из «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр) (ред. от 30.06.2023). За расчетные параметры приняты параметры г. Санкт-Петербурга. Климатические параметры холодного периода с 2023 года приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1.

Климатические параметры холодного периода года на территории города Волхов
(основание СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр)                                      (ред. от 30.06.2023) 
	Республика, край, автономный округ, область, пункт 
	Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью 
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью 
	Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94 
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °C 
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C 
	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха 
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 
	Количество осадков за ноябрь - март, мм 
	Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль 
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 
	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха <= 8 °C 

	
	
	
	
	
	
	<= 0 °C 
	<= 8 °C 
	<= 10 °C 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	продолжительность 
	средняя температура 
	продолжительность 
	средняя температура 
	продолжительность 
	средняя температура 
	
	
	
	
	
	

	
	0,98 
	0,92 
	0,98 
	0,92 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 

	Санкт-Петербург
	-31
	-28
	-27
	-24
	-11
	-36
	5,8
	130
	-4,4
	211
	-1,2
	230
	-0,4
	-31
	-28
	-27
	-24
	-11
	-36


Средняя месячная и годовая температура воздуха, °C, приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Среднемесячная температура наружного воздуха 

	Республика, край, область, пункт, административный округ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Санкт-Петербург
	-6,5
	-6,1
	-1,4
	4,6
	11,3
	15,8
	18,6
	16,9
	11,6
	5,8
	0,5
	-3,6
	5,6


Таким образом, для проведения теплотехнических расчетов на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»  применяются следующие расчетные параметры:

- температура   наружного воздуха для отопления: Тн.в. = -24 оС,

- продолжительность отопительного сезона 211 суток,

- продолжительность подачи теплоносителя для нужд ГВС- 351 суток

-средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: Тн.в.ср.= -1,2 оС 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

В структуре  теплоснабжения Усть-Лужского сельского поселения имеются  все виды  систем теплоснабжения : централизованное, автономное, индивидуальное.
К централизованному теплоснабжению  отнесены системы, которые  включают в состав источники тепловой энергии и тепловые сети, оказывающие услуги теплоснабжения по регулируемому тарифу за тепловую энергию.

Централизованным теплоснабжением в Усть-Лужском сельском поселении обеспечены потребители п.Усть-Луга - многоквартирные дома и социальные  объекты, расположенные в   квартале Ленрыба, квартале  Краколье и Судоверфь. В состав централизованного теплоснабжения  входят отопительные котельные и тепловые сети, основные характеристики которых   представлены в таблице 1.3. Место расположения котельных изображено на рис.1.3.

Таблица 1.3.
Характеристика систем теплоснабжения на территории МО «Усть-Лужское поселение»

	№ п/п
	Местоположение котельной
	Вид топлива
	Год ввода в эксплуата-

цию
	Установлен-

ная мощность, Гкал/ч
	Протяжён-ность тепловых  ГВС сетей в 2х тр. исч., км
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная № 12 в  квартале Ленрыба пос. Усть-Луга
	Мазут М-100
	1998
	7,3
	6,931
	АО «ЛОТЭК»

	2
	Электрокотельная № 19 при доме №31 в  квартале Судоверфь  пос. Усть-Луга
	Электро-

энергия
	1998
	0,08
	0,089
	АО «ЛОТЭК»

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье пос. Усть-Луга
	Дизельное топливо
	2024
	0,12
	0,059
	ООО «АСТРАСТРОЙ

ИНВЕСТ»

	4
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга
	Дизельное топливо
	2019
	0,516
	0,120
	ООО «АСТРАСТРОЙ

ИНВЕСТ»

	5
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь п. Усть-Луга
	Дизельное топливо
	2016
	0,390
	0,093
	ООО «АСТРАСТРОЙ

ИНВЕСТ»

	
	ИТОГО:
	
	
	8,406
	7,292
	



Характеристика  систем  централизованного теплоснабжениея на территории  п.Усть-Луга 
Котельная № 12 снабжает тепловой энергией квартал Ленрыба поселка Усть-Луга. Схема тепловых сетей – двухтрубная с открытой системой ГВС. 

БМК МКД №48 кв. Краколье расположена  в квартале Краколье пос. Усть-Луга, отапливает один многоквартирный дом. Схема тепловых сетей – двухтрубная, ГВС отсутствует.

Электрокотельная № 19 отапливает один двухэтажный многоквартирный дом №31 в квартале Судоверфь поселка Усть-Луга. Схема тепловых сетей – двухтрубная, ГВС отсутствует.

БМК МКД №47 кв. Судоверфь поселка Усть-Луга обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирный пятиэтажный жилой дом. Тепловые сети от котельной до МКД имеют 4-х трубную прокладку, ГВС организовано по закрытой схеме.

Котельная МКД №34б кв. Судоверфь поселка Усть-Луга обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирный жилой дом. Тепловые сети от котельной до МКД имеют 4-х трубную прокладку, ГВС организовано по закрытой схеме.
Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, относящейся к индивидуальному жилищному строительству,  а также объектов социального обслуживания, расположенного в зонах  ИЖС ,  осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе, электричестве.

Теплоснабжение промышленных предприятий и морского порта  осуществляется от собственных автономных производственных  котельных на мазутном или дизельном топливе. Производственные котельные, расположенные на территории производственных зон и не принимающие участия в теплоснабжении жилищной сферы, настоящей Схемой теплоснабжения не рассматриваются.

На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»   услуги по теплоснабжению оказвают  две теплоснабжающие организации: акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетичекая компания» (АО «ЛОТЭК») и  общество с ограниченной ответсвенностью «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»). Эксплуатационная ответсвенность  теплоснабжающих компаний указана в таблице 1.3.
1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Котельная № 12 пос. Усть-Луга, квартала Ленрыба
Котельная №12 введена в эксплуатацию в 1998 году, установленная мощность 7,3 Гкал/час, присоединенная нагрузка 6,755 Гкал/час.  Топливом является мазут М-100.
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии отсутствует.
Мазут поставляется автомобильным транспортом  организациями поставщиками, имеющими лицензии на  перевозку нефтяных продуктов. 

Поставщиком электрической энергии  для нужд производственного процесса  является АО «Петербургская сбытовая компания». По степени надежности электроснабжения котельная относится к потребителям третьей категории.  
Поставщиком исходной воды и прием сточных вод осуществляет ООО «Усть-Лужский Водоканал». Источник исходной воды – река Луга. 

В котельной установлено 3 водогрейных котла. Характеристика котлов представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4.
Характеристика котлов, установленных в котельной №12
	Наименование, тип котла


	Вид топлива
	Год

ввода

в

эксплуатацию
	Номинальная производительность котла, Гкал/час
	Располагаемая мощность котлов, Гкал/час
	Удельный расход топлива
 кг у.т./Гкал

	Котел водогрейный ЖК-2,75
	Мазут М-100
	2010
	2,36
	2,3
	169,87

	Котел водогрейный ЖК-2,75
	Мазут М-100
	2012
	2,36
	2,3
	169,87

	Котел водогрейный ЗИОСАБ-3000
	Мазут М-100
	2008
	2,58
	2,4
	169,87

	ИТОГО:
	
	
	7,3
	7,0
	169,87


Таблица 1.5.

Характеристика насосного оборудования котельной №12
[image: image3.png]= MeHwo Q 5‘} CXTC Tom 2. YeTb-Ml... X + Cospatb @ BownTtu - X

Bce uHcTpymeHTol  PepaktuposaTb  MpeobpasoBaTe  OneKTpOHHOE noanucaHue HaliTut TekeT unu uHeTpymeHt Q ® [
JAULAD RBG-3,U 1 71K 3 200 r1asym 458 N
Bce MHCTPYMEHTbI x Q@
N n Tadnuua 12 0
@ OkcnopTuposats PDF
> Xapaxmepucmuxu HacocHozo odopydoBanus
52 Pepaktuposats PDF Kon- Texrueckan [_D
HaumernoBanue v ndcocs e lod Xapakmepucmuxa Liopocme, @
Cosaatite daiinos PDF odopydoBanun B60da fModa 4a, Hanop, o8/ Mur
wmyk
M3/4 M
E3 OBweauHeHue daiinos Hacoc cemeBod N1 KOLMEKS AT-1129/2 1 1997 169.2 30 2934
Hacoc cemeBoid N2 KOLMEKS AT-1129/2 1 1997 169,2 30 2934
"[l CucTemMaTU3aLus CTpaHuy, £ Hacoc cemeBod N3 A 320-508 ESQ 1 2008 260 29 1475
2 - Grundfos N8 100-
©) LoGasnerue ommenTapues : Hacoc cemeBod N4 200,192 1 2021 3007 399 2960
= =
B Cran. u pacnos ° Hacoc mfg;g";g;’e”""o"“ Grundfos (R 16-40 | 1 | 1997 1 46 2850
Hacoc nodnumiu menaoboi Grundfos (R 10-4 5
(% 3awwra PDF-chaiina § w2 A-A-A_E-HOOE 1 2018 10 319 2830
o 130
5 Haroc uupkynsuuu
i
& MWcnpasuts PDF § xomnoBoza konmypa Né1 KOLMEKS AT-1129/2 1 1997 e g 1458 .
= Hacoc uupkynsuuu
] KOLMEKS AT-1129/4 1 2013 180 18 1465
B xarve POF . S xomnoBozo konmypa N2 v
Hacoc npuema masyma N1 W-40-4-135/48 1 1997 135 4 1450
KoHBepTvpyiiTe, peaakTupyiite o Hacoc npuema masyma N2 W-40-4-195/45 1 1997 135 4 1450 Cc
ANEeKTPOHHO NnoanucbiBanTe GopMbl U g 5
cornawexuns PDF ; ‘
g —1 1 1 T 1 | (xTC-132/2022 Q
I T I N .
Q

209,9 x 296,7 MM < >

H A2 Mouck




[image: image4.png]= MeHwo Q 5‘} CXTC Tom 2. YeTb-Ml... X + Cospatb @ BownTtu - X

Bce uHcTpymeHTol  PepaktuposaTb  MpeobpasoBaTe  OneKTpOHHOE noanucaHue HaliTut TekeT unu uHeTpymeHt Q ® [
JAULAD RBG-3,U 1 71K 3 200 r1asym 458 N
Bce MHCTPYMEHTbI x Q@
N n Tadnuua 12 0
@ OkcnopTuposats PDF
> Xapaxmepucmuxu HacocHozo odopydoBanus
52 Pepaktuposats PDF Kon- Texrueckan [_D
HaumernoBanue v ndcocs e lod Xapakmepucmuxa Liopocme, @
Cosaatite daiinos PDF odopydoBanun B60da fModa 4a, Hanop, o8/ Mur
wmyk
M3/4 M
E3 OBweauHeHue daiinos Hacoc cemeBod N1 KOLMEKS AT-1129/2 1 1997 169.2 30 2934
Hacoc cemeBoid N2 KOLMEKS AT-1129/2 1 1997 169,2 30 2934
"[l CucTemMaTU3aLus CTpaHuy, £ Hacoc cemeBod N3 A 320-508 ESQ 1 2008 260 29 1475
2 - Grundfos N8 100-
©) LoGasnerue ommenTapues : Hacoc cemeBod N4 200,192 1 2021 3007 399 2960
= =
B Cran. u pacnos ° Hacoc mfg;g";g;’e”""o"“ Grundfos (R 16-40 | 1 | 1997 1 46 2850
Hacoc nodnumiu menaoboi Grundfos (R 10-4 5
(% 3awwra PDF-chaiina § w2 A-A-A_E-HOOE 1 2018 10 319 2830
o 130
5 Haroc uupkynsuuu
i
& MWcnpasuts PDF § xomnoBoza konmypa Né1 KOLMEKS AT-1129/2 1 1997 e g 1458 .
= Hacoc uupkynsuuu
] KOLMEKS AT-1129/4 1 2013 180 18 1465
B xarve POF . S xomnoBozo konmypa N2 v
Hacoc npuema masyma N1 W-40-4-135/48 1 1997 135 4 1450
KoHBepTvpyiiTe, peaakTupyiite o Hacoc npuema masyma N2 W-40-4-195/45 1 1997 135 4 1450 Cc
ANEeKTPOHHO NnoanucbiBanTe GopMbl U g 5
cornawexuns PDF ; ‘
g —1 1 1 T 1 | (xTC-132/2022 Q
I T I N .
Q

209,9 x 296,7 MM < >

H A2 Mouck




[image: image5.png]= Mewo &

Bce MHCTPYMEHTbI
Bce MHCTPyMeHTbI

El OkcnopTuposats PDF

% Pepaktuposate PDF

CospaHue daiinos PDF

E]3 O6beauHeHue daiinos

£[] CucTemaTusauus cTpaHmL
@ [obaBneHue KOMMEHTapuUeB
[B CkaH. 1 pacrosH.

(I’. Bawuta PDF-daiina

&5 Wenpasuts PDF

Cxatue PDF

KoHBepTupyiiTe, peaaktupyiite n
ANEeKTPOHHO NnoanucbiBanTe GopMbl U
cornaweHrus PDF

H A2 Mouck

Pepaktuposatb

¢ CXTC Tom 2. YeTb-Il... X

MpeobpasosaTb

X

A u

3nekTpoHHoE noanucaHne

HaumernoBanue
odopydoBarun

Tun Hacoca

lod
B80da

@ Bowutu =

Haiitin TekeT unu uHcTpyMeHT Q

Texru4eckan
Xapaxmepucmuka
Moda+a,
M3/4

Cropocme,
08/ MUk

Hacoc nepexawu masyma

Al 38 5/25

1997

3

1450

Hacoc uupkynsuuy masyma
Net

Al385/25

1997

3

1450

Hacoc uupkynsuuu masyma
Ne2

HMUW 5725

1997

68

1450

mennockadxenus ydoBaemBopsem nompedrocmu HacenexHozo nyskma B menne B nosworm odveme, Ho B
caysau nepcnexmuBei HoBozo cmpoumesscmBa mpedyem pacwupernus (8 Budy omcymcmBus pesepBa

mennoBod MowrHormu)

TexHuyveckoe cocmosHue odopydoBanus xomensHod N® 18

YrmaroBaenwas mowwocms komensHod 0,73 Mkan/vac (0,85 MBm) Ha meppumopuu komensHod
ycmarxoBaexs: 3 komnoazpezama (ocHoBrod u 2 Bcnomozamenswsix) Komesswas N¢ 18 omansuBaem
moAsko 00uH xunou dom B xBapmane Kpaxoase noc. Yeme-Alyea. Tun cxemst mennoBod cemu —

Hacoc uupkyssuuy Masyma Al 36 5/25 1 1997 1450
xomaa N2

TonauBorm Gns xomensHod cAyxum w~asym. B wHocmoswee Bpems cywecmBymwas cxema

dByxmpydras, 3aBucumas, FBC omcymemByem. [pednas 302pyska 3a 200 odopydoBarus 60%.

209,9 x 296,7 MM <

<




Описание технологического процесса котельной №12.
Котельная относится к водогрейному типу с закрытым контуром подогрева сетевой воды. Сетевая вода из обратной магистрали тепловой сети подается в сетевой теплообменник (в котельной установлено 3 сетевых теплообменника мощностью по 5 МВт каждый). Подпитка тепловых сетей производится из бака аккумулятора объемом 50 м3, расположенного на территории котельной. Удаление продуктов сгорания осуществляется каждым котлом в индивидуальную металлическую трубу, каждая из которых имеет высоту 12 м. 
   Котельная оборудована водоподготовкой с использованием Na-катионитовых фильтров.  
Таблица 1.6.
Перечень целевых показателей эффективности котельной №12 ( топливо –мазут)
	№ п/п
	Целевой показатель
	Ед. из-я
	Значение

целевого показателя

	
	
	
	2022г.

факт
	2023г.

факт
	2024г.                  факт

	 1. 
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	7,3
	7,3
	7,3

	 2. 
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,0
	7,0
	7,0

	 3. 
	Потери установленной тепловой  мощности
	%
	4,1
	4,1
	4,1

	 4. 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	12
	13
	14

	 5. 
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	169,87
	169,87
	169,87

	 6. 
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5

	 7. 
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	175,0
	175,0
	175,0

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	35
	35
	35

	9.
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	3,4
	2,5
	2,5

	10.
	Удельная норма расхода теплоносителя на ГВС
	м3/Гкал
	16,6
	16,6
	16,6

	10.
	Коэффициент использования располагаемой  тепловой мощности  в период зимних максимумов
	%
	90
	90
	90


1.2.2. Котельная №19 п.Усть-Луга, квартал Судоверфь (при  доме д.31)
Котельная №19 введена в эксплуатацию в 1998 году, установленная мощность 0,08 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,068 Гкал/час.  Котельная является  электрической.
Поставщиком электрической энергии для нужд производственного процесса  является АО «Петербургская сбытовая компания». По степени надежности электроснабжения котельная относится к потребителям третьей категории.  

Поставщиком исходной воды осуществляет ООО «Усть-Лужский Водоканал». Источник исходной воды – река Луга. 

В котельной установлено 2 электрических водогрейных котла, работающих в автоматическом режиме. Характеристика котлов представлена в таблице 1.7.
Таблица 1.7.
Характеристика котлов, установленных в котельной №19
	Наименование, тип котла


	Вид топлива
	Год

ввода

в

эксплуатацию
	Номинальная производительность котла, установленная паспортом котла

Гкал/час
	Располагаемая мощность котлов, Гкал/час
	Удельный расход топлива, установленный режимной наладкой,

кг у.т./Гкал

	ZOTA Lux-45
	электроэнергия
	2013
	0,04
	0,04
	-

	ZOTA Lux-45
	электроэнергия
	2013
	0,04
	0,04
	-

	ИТОГО:
	
	
	0,08
	0,08
	


Таблица 1.8.
Характеристика насосного оборудования
[image: image6.png]= Mero (% CXTCTom2. Yers-Nl.. X | + Cospams ® Boutmn -
Bce nHcTpymeHTol  PepaktuposaTb  [MpeobpasoBaTe  OneKTpOHHOE noanucaHue HaliTut TekeT unu uHeTpymeHt Q ®
lpousbodume nsrocme
PepakTUpOBaTh & x Mapra xomaa Aama 86oda 8 sxcnayamauweo |  Bud monauba (n’:;napmﬁaﬁ) Tkan/s
V3MEHUTb CTPAHULY - u ZOTA «l UX-45» 2013 3nexmposrepeus ot
ZOTA «lUX-45» 013 3nexmposrepeus ot

c kB o B

£0 Cuctematnsaums ctpanmny

[IOBABUTb COAEPKUMOE
Ty Teker
B3 Vzo6paxenme
E BepXHUIt 11 HUXKHWI KONOHTUTYAbI .
@ BoasHoi 3HAK

& Ceszatb .

Ewe

PepakTupyiite TekcT, 3obpaxeHus,
CTPaHMLbI 1 MHOTOE Apyroe.

H A2 Mouck

K30-45 2010 SnexmpozHepzus o1

Tadauua 16
Xapaxmepucmuku Hacockozo odopydoBarus
TexHu4eckasa
HaumenoBarue odopydobarus Tun racoca L Bgﬁg
wmgr e lModaqa, m3/4 | Hanop, m
Hacoc cemebod N1 Grandfos UPS 40-180F 1 2016 & 0

Hacoc cemeBod N2 | K 20/30 | 1 | 2w 20 30 |
Hacoc nodnumxu mennoBod cemu ‘ DAB KPS 30/16m | 1 ‘ 201 325 325 |

TonauBom Gna komensHoU cayxum 3Aekmpo3Hepeus. B Hocmoswee Bpems cywecmBymwas cxema

mennocHadxenus ydoBaemBopsem nompednocmu waceaewHozo nyHkma B menne B nosxorm odweme, Ho B

cayyau nepcnexmuBer HoBozo cmpoumesscmBa mpedyem pacwupenus (B Budy omcymcmBus pesepBa

mennoBod MowrHocmu).

Texnuyeckoe cocmosHue odi

Banus xomensHod Ne 22

KomeasHnas N¢ 22 npu dome Ne 47 B kBapmane CydoBepge noc. Yems-/lyza odecnesuBaem mensom u
zopased Bodod mHozokBapmupHsid namuamaxHsid xunol dom. B 2019 20dy (npu samewe cmapod,

npucmpoexrol komeAswod) HoBas EMK dwina ycmawoBaewa ¢ codnwdexuenm HopmamuBkeix paccmosHud,
209,9 x 296,7 MM <

<

& Q

N

JoR





Таблица 1.9.
Перечень целевых показателей эффективности котельной 
котельной №19 (электрокотельная)
	№ п/п
	Целевой показатель
	Ед. из-я
	Значение целевого показателя



	
	
	
	2022г.

факт
	2023г.

факт
	2024г.
факт

	 1. 
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	0,08
	0,08
	0,08

	 2. 
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08

	 3. 
	Потери установленной тепловой  мощности
	%
	0
	0
	0

	 4. 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	9
	10
	11

	 5. 
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	-
	-

	 6. 
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	 7. 
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	--
	

	 8. 
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	1523
	1523
	1523

	 9. 
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	0,8
	0,8
	0,8

	10.
	Удельный расход теплоносителя на ГВС
	м3/Гкал
	-
	-
	-

	11. 
	Коэффициент использования располагаемой  тепловой мощности в период зимних  максимальных  нагрузок 
	%
	70
	70
	70


1.2.3. БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга 
Котельная введена в эксплуатацию в 2019 году, установленная мощность 0,52 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,339 Гкал/час. 
Дизельное топливо поставляется автомобильным транспортом  организациями поставщиками, имеющими лицензии на  перевозку нефтяных продуктов. 

   Поставщиком электрической энергии для нужд производственного процесса  является АО «Петербургская сбытовая компания». По степени надежности электроснабжения котельная относится к потребителям третьей категории.  
Поставщиком исходной воды и прием сточных вод осуществляет ООО «Усть-Лужский Водоканал». Источник исходной воды – река Луга. 

В котельной установлены 2 водогрейных котла типа «Titan Prom 300», характеристики которых указанные в таблице 1.10.
Таблица 1.10.
Характеристика котлов, установленных в  БМК МКД №47 кв. Судоверфь
 пос. Усть-Луга 
	Наименование, тип котла


	Вид топлива
	Год

ввода

в

эксплуатацию
	Номинальная производительность котла, установленная паспортом котла

Гкал/час
	Располагаемая мощность котлов, Гкал/час
	Удельный расход топлива, установленный  режимной наладкой,

кг у.т./Гкал

	Titan Prom 300
	дизельное
	2019
	0,26
	0,26
	184,95

	Titan Prom 300
	дизельное
	2019
	0,26
	0,26
	184,95

	ИТОГО:
	
	
	0,52
	0,52
	184,95


Таблица 1.11.
Характеристика насосного оборудования
[image: image7.png]= Mero (% CXTCTom2. Yers-Nl.. X | + Cospams

Bce UHCTpyMeHTSI

Pepaktuposatb

Hud N° nodn

MpeobpasoBaTe  SNeKTPOHHOE noanucaHue

MenAoboy MOWHOCMU/.

TexHuyveckoe cocmosnue odi
KomeasHnas N¢ 22 npu dome Ne 47 B kBapmane CydoBepge noc. Yems-/lyza odecnesuBaem mensom u
zopased Bodod mHozokBapmupHsid namuamaxHsid xunol dom. B 2019 20dy (npu samewe cmapod,
npucmpoexrol komeAswod) HoBas EMK dwna ycmawoBaewa ¢ codnwdexuen HopmamuBkeix paccmosHud,

HOpyxHee mennoBeie cemu umewmcs (30 noz. M, B vemsipexmpydHOM UCOAHEHUL).

Banus xomensHod Ne 22

Xapaxmepucmuxku xomnoB

@ Bowutu

Haiitin TekeT unu uHcTpyMeHT Q

Tadnuua 17

Mapxa xomaa

Paspewerroe

dabBrerue, kac/cH JKcnAyamay ug

B6oda 6
AL Bud monauba

lMpousbBodumensrocms
(nacnopmeasn), Mkan/

Titan Prom 300

35

2019 Ausens

026

Titan Prom 300

35

2019 Ausens

026

Xapaxkmepucmuku wacockozo odopydoBanus

HaumernoBarnue odopydobanus Tun Hacoca

Tadauua 18

Moda+a, M3/4

Hacoc uupkyaauuonnsid xomaoBod HKS 50-160F

1032

Hacoc cemeBol xoHmypa omonAeHus HKS 50-200F

57

Hacor uupkynsuuonnsil eperowed cmopors [BC HKS 25-100V

52

Hacoc peuupryssuuu xornmypa BC HKS 40-160F

Acm
7 CxTC-132/2022 =

9 @

*

16:11
.04.2025




Таблица 1.12
Перечень целевых показателей эффективности БМК МКД №47 кв. Судоверфь
 пос. Усть-Луга 
	№ п/п
	Целевой показатель
	Ед. из-я
	Значение целевого показателя


	
	
	
	2022г.


	2023г.


	2024г.


	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	0,52
	0,52
	0,52

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0
	0
	0

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	3
	4
	5

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	184,95
	184,95
	184,95

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	184,95
	184,95
	184,95

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	69,85
	69,85
	69,85

	9.
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	1,75
	1,75
	1,75

	10.
	Удельный расход теплоносителя на ГВС
 (для  открытых  систем)
	м3/Гкал
	0
	0
	0

	11.
	Коэффициент использования располагаемой тепловой мощности в период зимних максимальных нагрузок
	%
	56
	56
	56


1.2.4. БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга 
Котельная введена в эксплуатацию в 2024 году, установленная мощность 0,12 Гкал/час, Присоединенная нагрузка 0,076 Гкал/час. Основным топливом является дизельное топливо.
Дизельное топливо  поставляется  автомобильным транспортом  организациями поставщиками, имеющими лицензии на  перевозку нефтяных продуктов. 

Поставщиком электрической энергии  для нужд производственного процесса  является АО «Петербургская сбытовая компания». По степени надежности электроснабжения котельная относится к потребителям третьей категории.

Поставщиком исходной воды и прием сточных вод осуществляет ООО «Усть-Лужский Водоканал». Источник исходной воды – река Луга. 

В котельной установлены 2 водогрейных котла типа «WYBERG V70», характеристики которых указанные в таблице 1.13.

Таблица 1.13.

Характеристика котлов, установленных в БМК МКД №48 кв. Краколье
 п.Усть-Луга 
	Наименование, тип котла


	Вид топлива
	Год

ввода

в

эксплуатацию
	Номинальная производительность котла, установленная паспортом котла

Гкал/час
	Располагаемая мощность котлов, Гкал/час
	Удельный расход топлива, установленный  режимной наладкой,

кг у.т./Гкал

	Основные котлы
	
	
	
	
	

	WYBERG V70
	дизельное
	2024
	0,06
	0,06
	188,50

	WYBERG V70
	дизельное
	2024
	0,06
	0,06
	188,50

	ИТОГО
	
	
	0,12
	0,12
	188,50


Таблица 1.14.

Характеристика насосного оборудования
	Наименование оборудования
	Тип насоса
	Кол-во штук
	Год ввода
	Техническая характеристика
	Скорость электродвигателя, об/мин

	
	
	
	
	Подача м3/час
	Напор, м
	

	Насос сетевой Wilo TOP-S 40/15 DM
	Отопление
	2
	2022
	1,26
	15
	2150 / 2500 / 2800


Таблица 1.15
Перечень целевых показателей эффективности БМК МКД №48 кв. Краколье
 п.Усть-Луга 
	№


	Целевой показатель
	Ед. из-я
	Значение целевого показателя

	
	
	
	2022г.


	2023г.
	2024г.

	1.
	Установленная тепловая мощность:
Основная / с резервным котлом
	Гкал/час
	-
	-
	0,12

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	0,12

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	0

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	1

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	-
	188,5

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	0

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	-
	188,5

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	73,03

	9.
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	-
	
	1,79

	10.
	Удельный расход теплоносителя на ГВС
	м3/Гкал
	-
	-
	0

	11.
	Коэффициент использования располагаемой тепловой мощности в период зимних максимальных нагрузок
	%
	-
	-
	58


1.2.5. Котельная МКД №34б кв. Судоверфь п.Усть-Луга
Котельная введена в эксплуатацию в 2016 году, установленная мощность 0,39 Гкал/час, Присоединенная нагрузка 0,339 Гкал/час. Основным топливом является дизельное топливо.
Дизельное топливо  поставляется  автомобильным транспортом  организациями поставщиками, имеющими лицензии на  перевозку нефтяных продуктов. 

Поставщиком электрической энергии  для нужд производственного процесса  является АО «Петербургская сбытовая компания». По степени надежности электроснабжения котельная относится к потребителям третьей категории.

Поставщиком исходной воды и прием сточных вод осуществляет ООО «Усть-Лужский Водоканал». Источник исходной воды – река Луга. 

В котельной установлены 2 водогрейных котла типа «MEGA PREX N500», характеристики которых указанные в таблице 1.16.

Таблица 1.16.

Характеристика котлов, установленных в котельной МКД №34б кв. Судоверфь
п.Усть-Луга

	Наименование, тип котла


	Вид топлива
	Год

ввода

в

эксплуатацию
	Номинальная производительность котла, установленная паспортом котла

Гкал/час
	Располагаемая мощность котлов, Гкал/час
	Удельный расход топлива, установленный  режимной наладкой,

кг у.т./Гкал

	Основные котлы
	
	
	
	
	

	MEGA PREX N500
	дизельное
	2016
	0,39
	0,39
	168,20

	MEGA PREX N500 (резерв)
	дизельное
	2016
	0,39
	0,39
	168,20

	ИТОГО
	
	
	0,39
	0,39
	168,20


Таблица 1.17.

Характеристика насосного оборудования
	Наименование оборудования
	Тип насоса
	Кол-во штук
	Год ввода
	Техническая характеристика

	
	
	
	
	Подача м3/час
	Напор, м

	Сетевой насос 

СР 40/3500 Т «DAB»
	Отопление
	2
	2016
	15
	34,8

	Циркуляционный насос отопления А 50/18 ХМ «DAB»
	Отопление
	2
	2016
	7,2
	5,8

	Сетевой насос VA 25/180 «DAB»
	ГВС
	2
	2016
	3,6
	2,7

	Циркуляционный насос 

ВРН 60/280 50Т «DAB»
	ГВС
	2
	2016
	1,4
	8

	Насос 

JET 151 «DAB»
	Подпит.
	2
	2016
	5,4
	60,5


Таблица 1.18
Перечень целевых показателей эффективности МКД №34б кв. Судоверфь 
п.Усть-Луга

	№


	Целевой показатель
	Ед. из-я
	Значение целевого показателя

	
	
	
	2022г.


	2023г.
	2024г.

	1.
	Установленная тепловая мощность:

Основная / с резервным котлом
	Гкал/час
	0,39
	0,39
	0,39

	2.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,39
	0,39
	0,39

	3.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0
	0
	0

	4.
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	6
	7
	8

	5.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	168,20
	168,20
	168,2

	6.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	7.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	168,20
	168,20
	168,20

	8.
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	66,44
	66,44
	66,44

	9.
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	1,76
	1,76
	1,76

	10.
	Удельный расход теплоносителя на ГВС (для открытых ГВС)
	м3/Гкал
	0
	0
	0

	11.
	Коэффициент использования располагаемой тепловой мощности в период зимних максимальных нагрузок
	%
	52
	52
	52


1.3. Зоны действия источников тепловой энергии

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон их действия приведены на рис. 1.3. 
[image: image8.png](™

! G v @ (5) OokymenTtooBopoT 8 @ [okymerToo6oport 8 KOF $) kapTa neHWHrpapacKoit ob 0 SAHpekc KapTbl
®a

MOl <« @ C & Supexc SiHaeKkc KapTbl O N N3

Bcrg Fwd: 8 wkona OLLl Qg AHpekc 1C:Mpepnpustne & Mouta KM ViHOCTpaHHbIN [e MapUMHCKINIA TeaT
Bl © O e © [ o
Q

] o R
Bydel @ ° TMowck v BbiGop MecT Q (‘{) ‘ sansr:lic:m O UG} Q [ @ .ee
B (o)
b
N
Z @
= Qg\i
. é +

z Yerb-Tyra

Yetb-Nyra

w2

o @ -

Ocrposm\ 3D
Tly>xunubt @ e’ 3

MexHukn

SIHpeKc
©fAraexc Cnpaska YCNOBMA UCTIONb30BaHNS —500m— |





Рис. 1.3. Зоны действия централизованных источников тепловой энергии на территории
МО «Усть-Лужское сельское поселение»

В зонах с централизованным теплоснабжением, имеются потребители,  использующие индивидуальные и автономные источники тепловой энергии.
 Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют децентрализованное   теплоснабжение в виде автономных или индивидуальных источников.
1.4. Тепловые сети, сооружения на них

В существующей схеме теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» каждый централизованный источник тепловой энергии является обособленным и не связан  тепловыми сетями с другими источниками. В результате, тепловые сети  поселения также  являются обособленными  и не имеют резервирования тепловой энергии.

Характеристика имеющихся на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» тепловых сетей   представлена в таблице 1.19.
Таблица 1.19.
Характеристика тепловых сетей по состоянию на 31.12.2024г.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. из.
	Характеристика тепловых сетей  в зонах действия источников тепловой энергии

	1
	Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями
	
	Котельная №12
	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга


	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь п.Усть-Луга



	2
	Наименование предприятия эксплуатирующего тепловые сети
	
	АО
 «ЛОТЭК»
	АО 
«ЛОТЭК»
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	3
	Структура тепловых сетей (кол-во труб)
	
	2х тр.
	2х тр.
	2х тр.
	4-х тр.
	4-х тр.

	4
	Протяженность трубопроводов сетей  в 2х трубном исчислении/1 трубном исчислении, в т.ч.
	м

п.м.
	
	
	
	
	

	4.1.
	- тепловые сети (отопительные)
	-/-
	6051,1
12102,2
	89
178
	58,9

117,8
	60

120
	46,5

93

	4.2.
	- сети ГВС
	-/-
	-
	-
	-
	60

120
	46,5
93

	5
	Объем трубопроводов сетей
	м3
	
	
	
	
	

	5.1.
	- тепловые сети (отопительные)
	-/-
	139,7
	0,4
	0,23
	0,94
	0,31

	5.2.
	- сети ГВС
	-/-
	-
	-
	-
	0,1
	0,31

	6
	Материальная характеристика тепловой сети
	м

м2
	
	
	
	
	

	6.1.
	тепловые сети (отопительные)

-средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей,

-произведение среднего диаметра на протяженность т/с
	-/-
-/-
	0,121

1464,4
	0,05

8,9
	0,05

5,89
	0,1

12,0
	0,065

6,0

	6.2.
	сети ГВС

-средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей,

-произведение среднего диаметра на протяженность сетей ГВС
	-/-
-/-
	-
	-
	-
	0,032

3,84
	0,05

4,65

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Наличие центральных тепловых пунктов
	шт.
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	8
	Тип теплоносителя и его параметры 
	оС
	Горячая вода

95/70
	Горячая вода

95/70
	Горячая вода

95/70
	Горячая вода

80/60
	Горячая вода

95/70

	9
	Температура полки по скорректированному температурному графику
	оС
	Нижняя  61
Верхняя 95
	-
	Верхняя 72
	Верхняя 72
	Верхняя 72

	10
	Годовые затраты и потери теплоносителя (норматив), всего
	м3
	8661,9
	32,5
	18,7
	95,9
	50,4

	
	 - с утечкой
	 -/-
	7104,1
	21,1
	12,1
	62,3
	32,7

	
	- технологические затраты
	-/-
	1557,8
	11,4
	6,6
	33,6
	17,7

	12
	Годовые затраты и потери тепловой энергии (норматив), всего
	Гкал


	3750,7
	17,2
	9,9
	49,6
	36,5

	13
	Потери  тепловой энергии 
	Гкал
час
	0,445
	0,003
	0,006
	0,057
	0,02

	
	Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
	
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	14
	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей  к тепловым сетям с выделением  наиболее распространенных, определяющих выбор  и обоснование  графика регулирования  отпуска тепловой энергии потребителям
	
	Теплопотребляющие установки присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

Система ГВС – открытая по одним сетям с отоплением.

Новые подключения с закрытыми системам ГВС с установкой теплообменников в ИТП. 
	Теплопотребляющие установки присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

ГВС отсутствует.
	Теплопотребляющие установки присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с установкой теплообменника в котельной. ГВС отсутствует.

	Теплопотребляющие установки присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с установкой теплообменника в котельной.

ГВС организовано по закрытому типу с установкой теплообменника в котельной.

	Теплопотребляющие установки присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с установкой теплообменника в котельной.

ГВС организовано по закрытому типу с установкой теплообменника в котельной.



Нормативные технологические потери и затраты в тепловых сетях

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (м3) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал);

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирования капитальных ремонтов
Диагностика проводится в соответствии с Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок  и заключается  в 

А) плановом обходе, 


Б) плановой шурфовке,

В) контроле за температурой и давлением в тепловых сетях,

Г) контроле за размером подпитки в тепловых сетях

Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери)

1. Гидравлические испытания проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона давлением 1,25 от рабочего давления.
2.Температурные испытания проводятся в конце отопительного сезона с температурой теплоносителя 80 оС.

1.4.1. Техническое состояние и краткая характеристика тепловых
 сетей от котельной №12
  Тепловые сети характеризуется 2х трубной прокладкой трубопроводов. Присоединение систем отопления зависимое – непосредственное на прямых параметрах, схема присоединения систем ГВС- открытая. Температурный график работы тепловых сетей  принят по скорректированному  температурному графику  качественного регулирования 95/70 оС, имеющему нижнюю полку температур равную 61 оС, обусловленную  наличием открытых систем ГВС. 

Протяженность тепловых сетей на 31.12.2024г. составила 12102,2 п.м. в одно трубном исчислении (6051,1 м в 2х тр. исчислении). Схема тепловых сетей приведена на рис. 1.4.

[image: image9.jpg]=

_ﬂ_. ilIt.\“





Рис. 1.4. Тепловые сети  от котельной №12 квартал Ленрыба п.УстьЛуга

1.4.2. Тепловые сети от котельной №19 
Система теплоснабжения от котельной №19 является автономной и предназначена для теплоснабжения  одного многоквартирного жилого дома по адресу: п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д.№31.  Тепловые сети от котельной  №19 характеризуется 2х трубной прокладкой трубопроводов. Присоединение систем отопления зависимое – непосредственное на прямых параметрах. ГВС отсутствует. Температурный график работы тепловых сетей  принят по  температурному графику  качественного регулирования 95/70 оС,  Протяженность тепловых сетей на 31.12.2024г. составила 178 п.м. в одно трубном исчислении (79 м в 2х тр. исчислении).

[image: image10.emf]
Рис.1.5. Тепловые сети от котельной №19 квартал Судоверфь п.Усть-Луга
1.4.3. Техническое состояние и краткая характеристика тепловых сетей от БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга

В настоящее время система теплоснабжения БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга предназначена для теплоснабжения одного многоквартирного жилого дома по адресу: п.Усть-Луга, квартал Краколье, д.№48.  Тепловые сети от БМК характеризуется 2х трубной прокладкой трубопроводов диаметром 63/50мм ПНД в ППУ-ОЦ. ГВС отсутствует. Температурный график работы тепловых сетей принят по  температурному графику  качественного регулирования 95/70 оС,  Протяженность тепловых сетей на 31.12.2024г. составила 117,8 п.м. в одно трубном исчислении (58,9 м в 2х тр. исчислении).

[image: image11.png]BMIK Kpakonse 48

Tennosan cers 58,9 nor.
63 [H1 & MY waonswm
06p. 150 MHAL & MNY aonsuym

i Kpakonse, 48
MKE Neg




Рис. 1.6. Тепловые сети от котельной БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга
1.4.4. Техническое состояние и краткая характеристика тепловых сетей от БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга

В настоящее время система теплоснабжения от БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга предназначена для теплоснабжения одного многоквартирного жилого дома по адресу: п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д.№47.  Тепловые сети от БМК характеризуется 4х трубной прокладкой трубопроводов, проложенных наземно. Отопительные сети имеют   диаметр 108 мм в ППУ-ОЦ.  Сети ГВС имеют диаметр 32 мм в ППУ-ОЦ. Температурный график работы тепловых сетей принят по  температурному графику  качественного регулирования 80/60 оС,  Протяженность тепловых сетей на 31.12.2024г. составила 120 п.м. в одно трубном исчислении (30 м в 2х тр. исчислении), сетей ГВС   - 120 п.м. в одно трубном исчислении (30 м в 2х тр. исчислении)
Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для МКД №47 кв. Судоверфь п. Усть-Луга устанавливается в тепловых сетях (отопления и ГВС): по наружной границе стены фундамента здания Потребителя. Наружная тепловая сеть находится на балансе администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение», в хозяйственном ведении ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ», на обслуживании ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ».
[image: image12.png]TC Hasemnoli npoxnaakw, 2019 r.
Oronnenwe:
npaman 3108 mm, L30 M
oparwan @108 mm, L30 m
8C:
npaman @32 mm, L 30 m
obparan @32 mm, L 30 m

Tpanuua Ganancosoi

npuHagexHocTH M

aKenyaTauHOHHON
orsercreennocTn

Ve

2
-

Q =reommom





Рис. 1.7. Тепловые сети и сети ГВС от котельной БМК МКД №47 кв. Судоверфь п.Усть-Луга
1.4.5. Техническое состояние и краткая характеристика тепловых сетей от котельной МКД №34б кв. Судоверфь п.Усть-Луга

В настоящее время система теплоснабжения от котельной МКД №34б кв. Судоверфь пос. Усть-Луга предназначена для теплоснабжения одного многоквартирного жилого дома по адресу: п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д.№34б.  Тепловые сети от котельной имеют 4х трубную прокладку трубопроводов, проложенных наземно. Отопительные сети имеют   диаметр 76 мм в ППУ-ОЦ.  Сети ГВС имеют диаметр 76/32 мм в ППУ-ОЦ. Температурный график работы отопительных сетей принят по температурному графику качественного регулирования 95/70 оС, Протяженность тепловых сетей на 31.12.2024г. составила 93 п.м. в одно трубном исчислении (46,5м в 2х тр. исчислении), сетей ГВС   - 93 п.м. в одно трубном исчислении (46,5 м в 2х тр. исчислении).
Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для МКД №34б кв. Судоверфь п. Усть-Луга устанавливается в тепловых сетях (отопления и ГВС): по наружной границе стены фундамента здания Потребителя. Наружные сети находятся в муниципальной собственности, в хозяйственном ведении ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ», на обслуживании ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ».

[image: image13.png]HodsemHon
uacmy TC
om 5K 00 Y71

1076635

nodsemuas uacme TC
om YT1 00 MKA Ne346

T2 07643,5

T3 075,5¢4.

T4 048x3,5

2panuya sxcnnyamayuonHol
omeemcmeerHocmu
Ganancosoli mpuradnexHocmy




Рис. 1.8. Тепловые сети и сети ГВС от котельной МКД №34 б кв. Судоверфь п.Усть-Луга

2.4. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» бесхозяйных тепловых сетей не зафиксировано.  В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) принятие их на учет производится в соответствии с Приказом Росреестра от 15.03.2023 N П/0086 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2023 N 74831). Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.  

 В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  определяет  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или обязывает  единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети,  осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.  

Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание, обязана направить в орган регулирования заявку о внесении затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных тепловых сетей,  в тарифы на тепловую энергию.

На основании заявки орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Расчетные тепловые нагрузки в «горячей воде» от централизованных источников    в расчетных элементах территориального деления (микрорайонов) и по группам потребителей   представлены в таблицах 1.20. 
Таблица 1.20.
Таблица тепловых нагрузок централизованных систем при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия  источников тепловой энергии  по состоянию на 31.12.2024г.
	Зона действия
	Источник теплоснабжения
	Присоединенная тепловая нагрузка   Гкал/час

 

	
	
	отопление, вентиляцию
	ГВС 
	ВСЕГО
	%

	1
	Котельная №12
	5,671
	1,084
	6,755
	100

	
	-население
	4,07
	0,774
	4,844
	72

	
	-соц.объекты
	1,601
	0,31
	1,911
	28

	2
	Котельная №19
	0,068
	-
	0,068
	100

	
	-население
	0,068
	-
	-
	100

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	0,076
	-
	0,076
	100

	
	-население
	0,076
	-
	0,076
	100

	4
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	0,271
	0,068
	0,339
	100

	
	-население
	0,271
	0,068
	0,339
	100

	5
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	0,271
	0,068
	0,339
	100

	
	-население
	0,271
	0,068
	0,339
	100


Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены Постановление Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 N 25 (ред. от 19.07.2022) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области"
Таблица 1.21.
НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	N п/п
	Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома
	Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

(куб. м /чел. в месяц)

	1
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные:
	

	1.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
	2,97

	1.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем
	2,92

	1.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	2,87

	1.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	2,37

	1.5
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	1,51

	2
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	0,7

	3
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением
	1,72


НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Система горячего водоснабжения
	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

(Гкал на 1 куб. м в месяц)

	
	с наружной сетью горячего водоснабжения
	без наружной сети горячего водоснабжения

	С изолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	0,069
	0,066

	без полотенцесушителей
	0,063
	0,061

	С неизолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	0,074
	0,072

	без полотенцесушителей
	0,069
	0,066


Нормативы потребления услуг по отоплению утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 N 313 (ред. от 23.04.2021) "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета"
Таблица 1.22.
НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ,

ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ

ПРИБОРОВ УЧЕТА

	 N 
п/п
	 Классификационные группы многоквартирных домов 
                 и жилых домов                  
	Норматив потребления
 тепловой энергии,  
  Гкал/кв. м общей  
   площади жилых    
 помещений в месяц  

	1  
	Дома постройки до 1945 года                     
	0,03105

	2  
	Дома постройки 1946-1970 годов                  
	0,02595

	3  
	Дома постройки 1971-1999 годов                  
	0,02490

	4  
	Дома постройки после 1999 года                  
	0,01485


Примечания:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены расчетным методом исходя из установленной продолжительности отопительного периода, равной восьми календарным месяцам, в том числе неполным.

3. В норматив потребления коммунальной услуги по отоплению включен расход тепловой энергии исходя из расчета на 1 кв. м площади помещений для обеспечения температурного режима помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом оплаты за отопление в течение периода, равного продолжительности отопительного сезона.

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).
1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
1.6.1. Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии.

Установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии в базовом периоде принимается в соответствии с данными, представляемыми теплоснабжающими организациями для утверждения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 323. Установленная тепловая мощность энергетического оборудования принимается по данным технического паспорта или акта перемаркировки оборудования, а так же по результатам режимно-наладочных испытаний.     
   Таблица 1.23
Расчет установленной мощности централизованных котельных
(на 31.12.2024г.)
	№ п/п
	Тип котлоагрегатов
	Установленная мощность (по паспортным данным котлоагрегатов),

 Гкал/час
	Установленная тепловая мощность (нетто) 

(по режимным картам), Гкал/час

	
	Котельная №12
	
	

	1
	Котел водогрейный ЖК-2,75
	2,36
	2,3

	
	Котел водогрейный ЖК-2,75
	2,36
	2,3

	
	Котел водогрейный ЗИОСАБ-3000
	2,58
	2,4

	
	ИТОГО:
	7,3
	7,0

	2
	Котельная №19
	
	

	
	ZOTA Lux-45
	0,04
	0,04

	
	ZOTA Lux-45
	0,04
	0,04

	
	ИТОГО:
	0,08
	0,08

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга
	
	

	
	WYBERG V70
	0,06
	0,06

	
	WYBERG V70
	0,06
	0,06

	
	ИТОГО
	0,12
	0,12

	4
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга
	
	

	
	Titan Prom 300
	0,26
	0,26

	
	Titan Prom 300
	0,26
	0,26

	
	ИТОГО:
	0,52
	0,52

	
	Котельная МКД №34 б кв. Судоверфь п.Усть-Луга
	
	

	
	MEGA PREX N500
	0,390
	0,390


1.6.2. Располагаемая тепловая мощность

При определении значений располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде учитываются все существующие ограничения на установленную тепловую мощность отопительных агрегатов, связанных с особенностями выдачи тепловой мощности на подогреватели сетевой воды, а также расход тепловой энергии на собственные нужды котельных. Расчет располагаемой мощности приведен в таблице 1.24.
  Таблица 1.24.
Расчет располагаемой   мощности централизованных котельных

	Показатель
	Ед. из.я
	Базовый период на 31.12.2024г.

	
	
	Котельная №12
	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга
	Котельная МКД №34 б кв. Судоверфь п.Усть-Луга

	Установленная мощность оборудования в горячей воде
	Гкал/час
	7,3
	0,08
	0,12
	0,52
	0,39

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	Гкал/час
	14
	11
	1
	5
	8

	Установленная мощность (нетто) мощность оборудования
	Гкал/час
	7,0
	0,08
	0,12
	0,52
	0,39

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,5
	0
	0,003
	0,018
	0,009

	Располагаемая  мощность  оборудования , нетто
	Гкал/час
	6,5
	0,08
	0,117
	0,498
	0,381


1.6.3. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»  по формуле 

[image: image14.wmf](

)

......

1

       

I

вп

ргворвргвсртехнр

i

QQQQQ

=

=+++

å

, (П6.7)

где

I количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присоединенных к тепловым сетям, Гкал/ч;

[image: image15.wmf].

ор

Q

 тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок отопления) i-того внешнего потребителя, Гкал/ч;

[image: image16.wmf]..

вр

Q

 тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок вентиляции), i-того внешнего потребителя, Гкал/ч;

[image: image17.wmf].

гвср

Q

 тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-того внешнего потребителя, Гкал/ч;

[image: image18.wmf].

технр

Q

 тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность технологических теплоиспользующих установок в горячей воде) i-того внешнего потребителя, Гкал/ч;

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на коллекторах ТЭЦ и котельных

[image: image19.wmf]..

....

      

колвнтехнпхозп

ргвргвргвргв

QQQQ

=++

, (П6.8)

где

[image: image20.wmf].

вн

ргв

Q

 расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, Гкал/ч;

[image: image21.wmf].

.

технп

ргв

Q

 потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/ч;

[image: image22.wmf].

.

хозп

ргв

Q

 тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях, Гкал/ч;

Таблица 1.25.
Расчет тепловой нагрузки внешних потребителей горячей воде на выходе из котельной в базовом периоде на 31.12.2024г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозн-

ачение
	Ед. из-я
	Котельная 

	
	
	
	
	Котельная №12
	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга
	Котельная МКД №34 б кв. Судоверфь п.Усть-Луга

	1
	Тепловая нагрузка внешних потребителе на отопление
	Qот
	Гкал/час
	5,671
	0,068
	0,076
	0,271
	0,271

	2
	Тепловая нагрузка внешних потребителе на ГВС
	Qгвс

	Гкал/час
	1,084
	-
	-
	0,068
	0,068

	3
	Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в паре
	Q п вн.п
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде
	Q р.гв вн.п
	Гкал/час
	6,755
	0,068
	0,076
	0,339
	0,339

	5
	Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Qр.пот
	Гкал/час
	0,455
	0,003
	0,006
	0,057
	0,02

	6
	Тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях
	Qр.хоз.нужд    
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей на выходе из котельной
	Q колр.гв    
	Гкал/час
	7,210
	0,071
	0,082
	0,366
	0,359


1.6.4. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в базовом  периоде 
Расчет баланса установленной и расчетной тепловой нагрузки с определением   резерва (дефицита)  тепловой мощности источников тепловой энергии  приведен в таблице 1.26.

Таблица1.26
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии в базовом периоде на 31.12.2024г.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. из-я
	Существующие источники тепловой энергии

	
	
	
	Котельная №12


	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь

	
	Базовый период 2025 год

	1
	Установленная мощность оборудования котельной (паспортная)
	Гкал/час
	7,3
	0,08
	0,12
	0,516
	0,390

	2
	Установленная  мощность оборудования котельной по режимной карте
	Гкал/час
	7,0
	0,08
	0,12
	0,516
	0,390

	3
	Собственные нужды котельной
	Гкал/час
	0,5
	0
	0,003
	0,018
	0,009

	4
	Располагаемая  мощность  на выходе из котельной
	Гкал/час
	6,5
	0,08
	0,117
	0,498
	0,381

	5
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в  паре  и горячей воде на выходе из котельной
	Гкал/час
	7,210
	0,071
	0,082
	0,366
	0,359

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой  мощности
	Гкал/час
	 -0,71
	+0,009
	+0,035
	+0,132
	+0,022

	
	
	%
	- 10
	0
	29
	25
	5


Выводы по таблице 1.26.: все котельные, кроме котельной №12, обеспечивают присоединенную нагрузку в полном объеме,  имеют небольшой резерв мощности. Котельная №12 имеет дефицит резерва мощности.
1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Краткое описание технологической схемы водоподготовки в котельной №12
Химводоподготовка котельной обеспечивает обработку воды для питания водогрейных котлов, подпитки теплосети, в т.ч на нужды горячего водоснабжения. Вода питьевого качества   в котельную поступает из поселкового водопровода. Поставщиком водопроводной воды является ООО «Усть-Лужский Водоканал», которое осуществляет водозабор из  поверхностного источника – р.Луга. Жесткость исходной (водопроводной) воды составляет 2,5-5 мкг-экв/л.  В котельной водопроводная вода подвергается умягчению. 
Водоподготовка представляет собой блочную установку БВПУ-10 с Na-катионитовыми фильтрами. Производительность установки - 10 м3/час. На территории котельной установлен бак горячей воды объемом 50 м3.  Горячая вода из аккумуляторного бака используется для подпитки тепловых сетей на нужды ГВС, технологические цели и восполнения утечек.
Таблица 1.27.
Годовой водохозяйственный баланс котельной №12
	Наименование показателя
	Ед. изм-я
	Базовый год

	
	
	на 31.12.2024г.

	Водопотребление  всего
	Тыс.м3/ год
	40,82

	Собственные нужды котельной
	- // -
	6,0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	- // -
	34,82

	нормативные утечки теплоносителя
	-//-
	8,66

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-//-
	0,11

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	-//-
	26,05


Таблица 1.28.
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной №12
	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Базовый год

	
	
	на 31.12.2024г.

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	10

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	21

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	8

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	0

	Собственные нужды 


	м3/час
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	1

	Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)
	м3
	25

	Всего подпитка тепловой сети
  ср. час
макс.час, в т.ч.: 
	м3/час
	4,13
8,26

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

  ср. час
макс.час
	м3/час
	1,03
2,06

	сверхнормативные утечки теплоносителя
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,01
0,02

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
  ср. час
макс.час
	м3/час
	3,09
6,18

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме  (по факту)
	м3/час
	10


1.7.2. Водоподготовка котельной №19
В котельной №19 для умягчения и деаэрации  воды применяется  система  дозирования реагентов при помощи установки Комплексон-6. Установка используется для химической обработки воды путем  добавления в нее ингибиторов, которые связывают соли жесткости и кислород. Котельная не вырабатывают тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения, работает сезонно в отопительный период.   Исходная вода поставляется в котельные ООО «Усть-Лужский Водоканал». В котельной имеется бак для запаса  исходной воды.   Исходная вода расходуется на   подпитку тепловых сетей для восполнения утечек и технологических затрат.    Водохозяйственные балансы приведены в таблицах 1.29-1.30. 
Таблица 1.29.
Годовой водохозяйственный баланс котельной №19
	Наименование показателя
	Ед. изм-я
	Базовый год

	
	
	на 31.12.2024г.

	Водопотребление  всего
	Тыс.м3/ год
	0,1

	Собственные нужды котельной
	 - // -
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	- // -
	0,1

	нормативные утечки теплоносителя
	-//-
	0,032

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-//-
	0,068

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	-//-
	0


Таблица 1.30.
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной №19

	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Базовый год

	
	
	на 31.12.2024г.

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	0,6

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	10

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	0,6

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	-

	Собственные нужды 


	м3/час
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	-

	Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)
	тыс. м3
	-

	Всего подпитка тепловой сети
 ср. час
макс.час , в т.ч.: 
	м3/час
	0,019

0,038

	нормативные утечки теплоносителя
  ср. час
макс.час
	м3/час
	0,006

0,012

	сверхнормативные утечки теплоносителя
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,013

0,026

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
  ср. час
макс.час
	м3/час
	0

0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	м3/час
	0,04


1.7.3. Водоподготовка БКМ МКД №48 кв. Краколье, БКМ МКД №47 кв. Судоверфь, котельной МКД №34б кв. Судоверфь п. Усть-Луга 
В БКМ МКД №47кв. Судоверфь, БМК  МКД №48 кв. Краколье, котельной МКД №34б кв. Судоверфь системы предварительной подготовки воды отсутствуют. БМК МКД №48 кв. Краколье не вырабатывает тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения, работает сезонно в отопительный период. В котельных МКД №47 и №34б кв. Судоверфь контуры тепловых сетей для отопления и ГВС разделены. Сети ГВС, предназначенные для обеспечения потребителей горячим водоснабжением, имеют подпитку водопроводной водой питьевого качества. Температура горячей воды в кране потребителя не превышает 65оС, в связи с чем не требуется дополнительная обработка горячей воды. Балансы водопотребления мини котельных показаны в таблице 1.31.
Таблица 1.31.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей от БМК МКД №47кв. Судоверфь, БМК  МКД №48 кв. Краколье, котельной МКД №34б кв. Судоверфь
	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Котельные 

	
	
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	0
	0
	0

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	0
	0

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	0
	0
	0

	Собственные нужды 


	м3/час
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)
	м3
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

макс.час

	м3/час
	0,014
	0,006
	0,014

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
  макс.час
	м3/час
	0,000
	0,000
	0,000

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме  
	м3/час
	0,014
	0,006
	0,014


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Система теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» представлена пятью централизованными котельными общей установленной мощностью 8,406 Гкал/час, основным топливом для которых является жидкое топливо. 

Описание видов основного топлива для каждого источника тепловой энергии и описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их доставки в соответствии с нормативными требованиями представлены в таблице 1.32.

Таблица 1.32.

Виды топлива, применяемого на источниках тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование 

показателя
	Котельная

 №12
	Котельная 

№19
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	БМК МКД №47 кв.Судоверфь
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь

	1
	Вид основного  топлива
	мазут – М100
	э/э
	дизельное, 
	дизельное
	дизельное

	2
	Вид резервного топлива
	мазут
	э/э
	дизельное 
	дизельное
	дизельное

	3
	Способ доставки топлива
	автотранспорт
	-
	автотранспорт
	автотранспорт
	автотранспорт


Таким образом, основное топливо котельных п.Усть-Луга является и резервным топливом.  Ежегодно в период подготовки к отопительному сезону определяется   общий нормативный  запас топлива (ОНЗП), нормативный неснижаемый запас (ННЗТ) и нормативных эксплуатационный  запас ( НЭЗТ) топлива  в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 N 377 (ред. от 22.08.2013) «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2012 N 25956). Количество топлива согласовывается с органами местного самоуправления.


Порядком предусматривается, что при поставке жидкого топлива  автотранспортом котельные должны иметь  нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) на 5 суток, нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) рассчитывается по среднесуточному расходу 3х наиболее холодных месяцев отопительного периода на 30 суток. Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Например, для котельной №12 квартал Ленрыба п.Усть-Луга   на отопительный сезон 2024-2025 г.г.  согласованные величины запасов топлива приведены на рисунке  1.6.

[image: image23.emf]
Рис.1.9.  Согласованный нормативный запас топлива (ОНЗТ) для котельной №12
 МО «Усть-Лужское сельское поселение»
Расходы основных видов топлива источниками тепловой энергии МО «Усть-Лужского сельского поселения» за базовый период и периоды предшествующие базовому представлены в таблице 1.33.

Таблица 1.33.

Расход основных видов топлива  котельными за  период 2022-2024г.г.

	№ п/п
	Наименование 

Котельной 
	Вид топлива
	Ед. из-я
	2022 г.
	2023г.
	2024г.

	1
	Котельная №12
	Мазут
	т
	2128,73
	2099,29
	2037,71

	2
	Котельная №19
	э/э
	Тыс. КВт
	196,833
	196,524
	198,00

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье, БМК МКД №47 кв. Судоверфь, котельная МКД №34б кв. Судоверфь 
	Дизель
	т
	-
	-
	98,1


Местные виды топлива

Определение местных видов топлива приведено в Требованиях к схемам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 (ред.17.10.2024г.):  «местные виды топлива» - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения»
На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»  местные виды топлива не применяются.
Приоритетное направление развития топливного баланса поселения заключается в полной газификации источников тепловой энергии и отказ от использования в качестве топлива    жидких видов топлива. 
1.9. Надежность теплоснабжения

Для оценки надежности систем теплоснабжения  от котельных  использованы «Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» №310 от 26.07.2013г.

К показателям надежности относятся:

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

от 90% до 100% - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

менее 30% включительно - Кр = 0,2.

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

[image: image24.png]g g

G






, (8)  где

Sсэкспл - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

[image: image25.png]L





 - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
- показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

-  в зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.

- показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника(Коткит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

[image: image26.png]K +Kg + Kt
3

otk ur =





 (10)

- в зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется показатель надежности теплового источника (Коткист):

до 0,2 включительно - Коткит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Коткит = 0,6.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

[image: image27.png]Qotkn

Omen=——=
Odpaxr * 100 [%]





, (11)где

[image: image28.png]Qotkn





 - недоотпуск тепла;

[image: image29.png]Odakr





 - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

[image: image30.png]:Kr
{+K





,(12)где

[image: image32.png]




 - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;
[image: image31.png]




, 
n - число показателей, учтенных в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

	Общий показатель готовности,

К гот
	Показатели

Кп; Км; К тр
	Категория готовности

	0,85-1,0
	0,75 и более
	Удовлетворительная готовность

	0,85-1,0
	До 0,75
	Ограниченная готовность

	0,7-0,84
	0,5 и боле
	Ограниченная готовность

	0,7-0,84
	До 0,5
	неготовность

	Менее 0,7
	-
	неготовность


Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателейКэ, Кв, Кт;

ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения  приведены в таблице 1.34.                                                                                                                     Таблица 1.34.
Показатели надежности систем теплоснабжения

МО «Усть-Лужское сельское поселение»

в соответствии с методическими указаниями №310 от 26.07.2013г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Обозна

чение
	Зоны теплоснабжения

	
	
	
	Котельная №12
	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	БМК №47 кв. Судоверфь
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь

	1
	показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии
	Кэ
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	2
	показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии
	Кв
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии
	Кт
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	Кб (ист)

Кб(тс)
	0,8
	1
	1
	1
	1

	5
	показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек
	Кр
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	6
	показатель технического состояния тепловых сетей 
	Кс
	0,7
	1
	1
	1
	1

	7
	показатели интенсивности отказов систем теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	показатель интенсивности отказов тепловых сетей 
	Иотк тс
	0,5
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	надежности тепловых сетей 
	Котк тс
	0,8
	1
	1
	1
	1

	7.3.
	показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника  =(Кэ+Кт+Кв)/3
	Иоткит
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	7.4.
	показатель надежности теплового источника 
	Коткит
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	7.5.
	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла 
	Qнед
	-
	-
	-
	-
	-

	7.6.
	показатель надежности  по показателю недоотпуска тепла
	К нед
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	показатели готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель)
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом 
	Кп


	1
	1
	1
	1
	1

	8.2.
	показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием 
	Км
	1
	1
	1
	1
	1

	8.3.
	показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр)
	К тр
	1
	1
	1
	1
	1

	8.4.
	показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания 
	К ист
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ
	Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист


	Кгот=1,0
при Км=1,0
Удовлетворительная готовность
	Кгот=1,0
при Км=1,0
Удовлетворительная готовность
	Кгот=1,0
при Км=1,0
Удовлетворительная готовность
	Кго=1,0
при Км=1,0
Удовлетворительная готовность
	Кго=1,0
при Км=1,0
Удовлетворительная готовность

	
	Оценка надежности источников тепловой энергии 


	
	малонадежный

Кэ<1
	малонадежный

Кэ<1
	малонадежныйный

Кэ<1
	малонадежныйный

Кэ<1
	малонадежный

Кэ<1

	
	Оценка надежности тепловых сетей (Кб+Кр+Кс+Котк тс)/4
	
	0,675
малонадежные
	0,80
надежные
	0,8

надежные
	0,8

надежные
	0,8

надежные


В соответствии с Постановлением  Правительства  РФ №452 от 16.05.2014г.(ред. 17.10.2024г.) «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» к показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Таблица 1.35.

Показатели надежности объектов теплоснабжения   МО «Усть-Лужское сельское поселение» в соответствии  с  Правилами №452 от 16.05.2014г.
	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2024г.
 



	
	
	
	Котельная №12
	Котельная №19
	БМК МКД №48 кв. Краколье
	БМК №47 кв. Судоверфь
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь

	1
	Значения (фактические, плановые) надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии
	шт/км
	0,5
	0
	0
	0
	0

	
	Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на т/сетях
	шт
	3
	0
	0
	0
	0

	 
	Суммарная протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км
	км
	6,051
	0,089
	0,059
	0,120
	0,093

	 
	Суммарная протяженность  строящихся, реконструируемых и модернизируемых сетей  в 2х тр. исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестпрограммы
	км
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Значение (фактические, плановые)  показателя надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
	шт./Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на источника т/энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы
	Гкал/час
	7,3
	0,08
	0,12
	0,516
	0,39

	 
	Суммарная мощность строящихся , реконструируемых и модернизируемых источников т/энергии Гкал/час
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0


1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций
Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями по материалам тарифных дел. 

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (АО «ЛОТЭК») является единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение».  
Основные технико-экономические показатели деятельности АО «ЛОТЭК» приведены  на сайте www.lotec.ru
Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» приведены на сайте www.astrastroyinvest.ru 
1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) описание цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель    разрабатываются и утверждаются на основании Постановление Правительства Российской Федерации №1075 от 22.10.2012г. (ред. 17.10.2024г.) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
К регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» относятся:

а) тарифы:

-на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

-на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

-на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

-тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

б) плата за подключение к системе теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, применяемые на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» приведены в таблице 1.36. на примере цен (тарифов)  в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения  на 2025 год. 
б) описание динамики утвержденных цен (тарифов) с учетом последних 3 лет

Тариф на тепловую энергию состоит из затрат на топливо, электроэнергию,  воду, общехозяйственные расходы. В связи с тем, что ежегодно растут тарифы на топливно-энергетические ресурсы, воду и материалы, тарифы на тепловую энергию   также имеют тенденцию к росту ежегодно.  

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", градостроительным законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства №1075 от 22.11.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля  2018 г. N 787 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом  Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. №760-э. 
Тариф за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
За последние 3 года на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» плата за подключение не применялась.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной тепловой мощности на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» не применяется.
	  Таблица  1.36.

 Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, применяемые на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»
в зоне теплоснабжения АО «ЛОТЭК»  на 2025 год

	Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок
	Наименование регулирующего
органа, принявшего решение 
об утверждении цен (тарифов) 
и надбавок к ним 
	Реквизиты решения об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним
	Единица измерения
	Величина 
установленного тарифа или надбавки

	
	
	дата
	номер
	
	с 01.01.2025 г. 
по 30.06.2025 г.
	с 01.07.2025 г. 
по 31.12.2025 г.

	Тариф на тепловую энергию
	

	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (тариф указан без учета НДС)
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	27.12.2024
	Приказ  №484-п от 25.11.2022 (в ред. Приказа №543-п от 27.12.2024)
	руб/Гкал
	2 941,56
	3 398,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Население (тариф указан с учетом НДС) МО "Усть-Лужское сельское поселение"
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/Гкал
	3 000,00
	3 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Тариф на горячее водоснабжение
	

	Потребители (кроме населения), оплачивающие производство и передачу горячей воды (тариф указан без учета НДС)

	Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	27.12.2024
	Приказ  №484-п от 25.11.2022 (в ред. Приказа №543-п от 27.12.2024)
	 
	 
	 

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	
	
	
	
	руб/куб.м
	64,01
	64,01

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	2 941,56
	3 398,51

	Население  МО "Усть-Лужское сельское поселение" (тариф указан с учетом НДС)

	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/куб.м
	41,25
	48,30

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	1 972,73
	2 310,07

	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/куб.м
	41,25
	48,30

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	2 160,61
	2 530,07

	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/куб.м
	41,25
	48,30

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	1 839,44
	2 153,98

	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/куб.м
	41,25
	48,30

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	1 972,73
	2 310,07

	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/куб.м
	41,25
	48,30

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	2 062,40
	2 415,07

	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/куб.м
	41,25
	48,30

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	2 231,45
	2 613,03

	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/куб.м
	41,25
	48,30

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	1 890,54
	2 213,82

	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей
	

	Компонент на теплоноситель/холодную воду
	Кингисеппский муниципальный район
	Комитет по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области
	20.12.2024
	Приказ №407-п
	руб/куб.м
	41,25
	48,30

	Компонент на тепловую энергию
	
	
	
	
	руб/Гкал
	2 062,40
	2 415,07


  Таблица  1.37.

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, применяемые на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»
в зоне теплоснабжения ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»  на 2022-2025 год
	Тариф
	2022
	2023
	2024
	2025

	Тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению, установленный комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области для ресурсоснабжающей организации ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ», без НДС (руб./Гкал)
	16 888,31 (1 полуг.)

16 888,31 (2 полуг.)
	19 386,56 (1 полуг.)

19 386,56 (2 полуг.)
	18 844,80 (1 полуг.)

18 844,80 (2 полуг.)
	19 386,56 (1 полуг.)

19 386,56 (2 полуг.)

	Тариф на ГВС, установленный комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области для ресурсоснабжающей организации ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ», без НДС:

● компонент на теплоноситель (холодную воду) (руб./куб. м) 

● компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
	190,86 (1 полуг.)

190,86 (2 полуг.)

16 888,31 (1 полуг.)

16 888,31 (2 полуг.)

	202,31 (1 полуг.)

202,31 (2 полуг.)

19 386,56 (1 полуг.)

19 386,56 (2 полуг.)
	202,31 (1 полуг.)

228,33 (2 полуг.)

18 844,80 (1 полуг.)

18 844,80 (2 полуг.)
	55,52 (1 полуг.)

55,52 (2 полуг.)

14 485,56 (1 полуг.)

14 485,56 (2 полуг.)

	Тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению НАСЕЛЕНИЮ, установленный комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области для ресурсоснабжающей организации ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ», без НДС (руб./Гкал)
	2 051,57 (1 полуг.)

2 121,32 (2 полуг.)
	2 312,23 (1 полуг.)

2 312,23 (2 полуг.)
	Для МКД 48 кв. Краколье и МКД 47 кв. Судоверфь:

2 312,23 (1 полуг.)

2 500,00 (2 полуг.)

Для МКД 34б кв. Судоверфь:

2 312,23 (1 полуг.)

2 312,23 (2 полуг.)
	Для МКД 48 кв. Краколье и МКД 47 кв. Судоверфь:

2 500,00 (1 полуг.)

2 916,67 (2 полуг.)

Для МКД 34б кв. Судоверфь:

2 500,00 (1 полуг.)

2 916,67 (2 полуг.)

	Тариф на ГВС НАСЕЛЕНИЮ, установленный комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области для ресурсоснабжающей организации ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ», без НДС:
● компонент на теплоноситель (холодную воду) (руб./куб. м) 

● компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
	22,73 (1 полуг.)

23,51 (2 полуг.)

1 337,13 (1 полуг.)

1 345,23 (2 полуг.)
	25,63 (1 полуг.)

25,63 (2 полуг.)

1 466,38 (1 полуг.)

1 466,38 (2 полуг.)
	Для МКД 48 кв. Краколье и МКД 47 кв. Судоверфь:

25,63 (1 полуг.)

29,49 (2 полуг.)

1 507,11 (1 полуг.)

1 734,68 (2 полуг.)

Для МКД 34б кв. Судоверфь:

17,00 (1 полуг.)

18,73 (2 полуг.)

1 626,84 (1 полуг.)

1 792,78 (2 полуг.)


	Для МКД 48 кв. Краколье и МКД 47 кв. Судоверфь:

29,49 (1 полуг.)

34,53 (2 полуг.)

1 734,68 (1 полуг.)

2 031,32 (2 полуг.)

Для МКД 34б кв. Судоверфь:

18,73 (1 полуг.)

21,93 (2 полуг.)

1 792,78 (1 полуг.)

2 099,35 (2 полуг.)




1.12. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
а) электронная карта территории поселения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Источники тепловой энергии и тепловые сети нанесены на карту см. рис.1.3.
б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения

Источники тепловой энергии, сжигающие топливо, относятся к источникам выбросов загрязняющих веществ (далее - источник выбросов, выбросов) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Охрана атмосферного воздуха регулируется федеральным законом Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране атмосферного воздуха». В целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и негативного воздействия на окружающую среду устанавливаются нормативы допустимого воздействия на окружающую среду для атмосферного воздуха, в том числе предельно допустимые выбросы (ПДВ). ПДВ определяются в отношении загрязняющих веществ, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников расчетным путем на основе нормативов качества атмосферного воздуха с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
Сводные расчёты концентраций загрязняющих веществ на территории поселения представляют собой обобщённые сведения о состоянии атмосферного воздуха на определённой территории. Их получают с использованием методов расчёта рассеивания выбросов вредных веществ на основании данных о выбросах всех стационарных и передвижных источников, влияющих на качество воздуха. 
Фоновые  концентрации определяются на основании данных сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, проводимых в соответствии с правилами проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, предусмотренными пунктом 2 статьи 22.1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». По данным Кингисеппского района Ленинградской области, предоставленной ФГБУ «Северо – Западное УГМС»   фоновые концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе поселка Усть – Луга (Сф) составляют:

- взвешенные вещества -192 мкг/м3; диоксид серы – 20 мкг/м3; диоксид азота – 43 мкг/м3; оксид серы – 43 мкг/м3; оксид азота -27 мкг/м3; оксид углерода – 1,2 мкг/м3. 

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения
  В качестве топлива в котельной №12 используется мазут топочный М-100, основные теплотехнические характеристики приведены в таблице 1.38.

Таблица 1.38.
Характеристики топочного мазута М-100
	№
	Наименование показателя
	Метод испытания
	Нормы по ТР ТС 013/2011
	Норма по ГОСТ 10585 – 2013 изм. 1-2
	Фактическое значение

	1.
	Вязкость условная при 100 ºC, градусы ВУ
	ГОСТ 6258-85
	-
	не более 6,80
	6,80

	2.
	Зольность, % масс.
	ГОСТ 

1461-2023
	-
	не более 0,05
	0,047

	3.
	Массовая доля механических примесей, %
	ГОСТ 

6370-2018
	-
	не более 1,0
	0,035

	4.
	Массовая доля воды, %
	ГОСТ 

2477-2014
	-
	не более 1,0
	0,3

	5.
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 

6307-75
	-
	отсутствие
	отс.

	6.
	Массовая доля серы, %
	ГОСТ

32139-2019
	не более 3,5
	не более 3,00
	2,83

	7.
	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)
	ГОСТ 

32505-2013
	не более 10
	не более 10
	10,0

	8.
	Температура вспышки в открытом тигле, ºС
	ГОСТ 

4333-2021
	не ниже 90
	не ниже 110
	130

	9.
	Температура застывания, ºС
	ГОСТ 20287-2023 (метод Б)
	-
	не выше 25
	19

	10.
	Плотность при 15 ºС, кг/м3
	ISO 12185:2024
	-
	не нормируется
	986,8

	11.
	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг
	ГОСТ 

21261-2021
	-
	не менее 39900
	41180

	12.
	Выход фракции, выкипающей до 350 ºС, % об.
	ГОСТ 

33359-2015
	не более 17
	не более 17
	16,0


В мини котельных используется дизельное топливо. Паспорт приведен на рис. 1.7.

[image: image33.png]= Mero (% CXTCTom2. Yers-Nl.. X | + Cospams ® Boutmn -

Bce uHcTpymeHTol  PepaktuposaTb  MpeobpasoBaTe  OneKTpOHHOE noanucaHue HaliTut TekeT unu uHeTpymeHt Q ® E,']

® K

et A~
Bce UHCTPYMEHTHI x { arare omemrae (5 4 AL AP APL LSS, o ke 418
Al n | T B
El OkcnopTuposats PDF | -
| et W A RIS, o 155 C
52 Pepaktuposats PDF 1 o T et T 7. e rmert (u]
CospaHue daiinos PDF 1
E3  06venuHenne daiinos it Lo
) Aramtnscn e, IS0, s, g, ecuaseonceaes wasecs K s 57AHS 98 FOCT 3261442013
|
| oamman
CucTemaTusaLys cTpaHuL | et P20 1 1 AV Yot 1038
| Faans rapres praap lusicar SAYM
| 2ars rocmasmem st 03083032
() Pobasrietye KoMMeHTapues e L2d
1 ® P R :t"'mt‘ e
(A Ckan. v pacnosH ] 4 e ] ]
X X [Ty T pTy
v 460 s 127
[I’l Bawura PDF-caiina 1 [ SneeEn | —war |
130
&5 Wenpasuts PDF
~
Cxatue PDF -
v
KoHBepTupyiiTe, peaaktupyiite n C
ANEeKTPOHHO NnoanucbiBanTe GopMbl U " 5
cornawexuns PDF § ‘
rpm——— -
; .
a
3 Ya

209,9 x 296,7 MM < >

H A2 Mouck




[image: image34.png]= Mero (% CXTCTom2. Yers-Nl.. X | + Cospams ® Boutmn -

Bce uHcTpymeHTol  PepaktuposaTb  MpeobpasoBaTe  OneKTpOHHOE noanucaHue HaliTut TekeT unu uHeTpymeHt Q ® E,']
Bce MHCTPYMEHTbI x

A u

® K

=

El OkcnopTuposats PDF

% Pepaktuposate PDF

CospaHue daiinos PDF

E}3 O6beauHeHue daiinos

CucTemaTUsaLms CTpaHuL, e fpctamon rdses (P, atomn, ehat €, pmromcnnahaca 23 e 948 22 (6C? 325113013 st anicenam
13 e A0 Temanat 2N om0 5 1C G1473013 D abetanan ey o tmns e
ety sy, VAL R PR AT 4 T st 4
e —
&) [LoGaeneHue koMMeHTapues [r——
mevcmacres SATE" 8 oAmace 0 DG % s

| S e 13- 80034 % wsse.t

O vy y———
[B CKaH. 1 pacnosH. | serapen s rapyenan Hesshn 8410 G.000 w11

srpuccepes acoegewsym Rowctarm UMD 27 0,065 % wae %
Somcann ren Lo, T 39.38.95 L7 TORDS713 3018 8 rsemsme - 0352 1 128

[I’l Bawuta PDF-daiina |

130
&5 Wenpasuts PDF {

~
Cxatue PDF -

Q

KoHBepTupyiiTe, peaaktupyiite n
ANEeKTPOHHO NnoanucbiBanTe GopMbl U
cornaweHrus PDF

. .
209,9 x 296,7 MM < > Q
H L Mounck

G

N





Рис. 1.10. Паспорт дизельного топлива. Используемого в котельных №18 и №22.
Расходы топлива в натуральном выражении приведены в таблице 1.39.
Таблица 1.39.
Расход основных видов топлива котельными за  период 2022-2024г.г.

	№ п/п
	Наименование 

Котельной 
	Вид топлива
	Ед. из-я
	2022 г.
	2023г.
	2024г.

	1
	Котельная №12
	Мазут
	т
	2128,73
	2099,29
	2037,71

	2
	Котельная №19
	э/э
	Тыс. КВт
	196,833
	196,524
	198,00

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье, БМК МКД №47 кв. Судоверфь, котельная МКД №34б кв. Судоверфь 
	Дизель
	т
	-
	-
	98,1


г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Основным источником загрязнения на территории п.Усть-Луга МО «Усть-Лужское сельское поселение» является котельная №12, в которой в   водогрейных котлах сжигается мазут, продукты сгорания отводятся в атмосферу посредством   дымовых труб.  Характеристики основного оборудования с указанием типов котлоагрегатов, дымовых труб, типов золоулавливающего оборудования, а также с указанием видов топлива приведены таблице 1.40.
Таблица 1.40
Характеристика основных источников загрязнения 
	Наимено

вание источника
	Тип
	Кол-во
	Производительность одного котла, Гкал/час

(т/час)
	Основное топливо
	Золоулавители
	Дымовые трубы

	
	
	
	
	Вид топлива


	Тип золоулавителя
	Степень очистки
	Кол-во
	Высота,

м
	Диаметр,

мм 

	Котельная №12
	Котел водогрейный ЖК-2,75
	1
	2,36
	Мазут М-100

	Нет
	Нет
	3
	по12м
	Д425 мм

Д425 мм

Д520 мм



	
	Котел водогрейный ЖК-2,75
	1
	2,36
	
	
	
	
	
	

	
	Котел водогрейный ЗИОСАБ-3000
	1
	2,58
	
	
	
	
	
	


д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы
Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от горячих источников выбросов – дымовых труб (стационарные организованные источники выбросов ЗВ №№0001 – 0003) представлены  в таблице 1.41.
Таблица 1.41.

Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ
 в атмосферный воздух от  дымовых труб котельной №12
	Название источника
	Код загрязняющего вещества
	Название загрязняющего вещества
	Максимальный разовый выброс, г/с
	Валовой выброс, т/год

	Котел № 1 (источник выбросов ЗВ 0001)

ЖК-2,75
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0100908
	0,3060176

	
	0304
	Азота (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0016531
	0,0501326

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0056137
	0,1702433

	
	
	Серы диоксид
	0,1369664
	4,1536978

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,0020664
	0,0626665

	
	0703
	Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен)
	0,0000000
	0,0000006

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0002480
	0,0075209

	Котел № 2 (источник выбросов ЗВ 0002)

ЖК-2,75
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0116576
	0,2316598

	
	0304
	Азота (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0019018
	0,0377926

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0051619
	0,1025773

	
	
	Серы диоксид
	0,0933101
	1,8542583

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,0014819
	0,0294483

	
	0703
	Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен)
	0,0000000
	0,0000004

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0002075
	0,0041234

	Котел № 3 (источник выбросов ЗВ 0003)

ЗИОСАБ-3000


	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0163840
	0,3255828

	
	0304
	Азота (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0021819
	0,0433587

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0076565
	0,1521500

	
	
	Серы диоксид
	0,1410295
	2,8025382

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,0023802
	0,0472993

	
	0703
	Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен)
	0,0000000
	0,0000006

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	0,0002975
	0,0059119


Из таблицы 1.41. видно, что к основным загрязняющим веществам от дымовых труб, которые дают  наиболее значимый вклад в   максимально разовые выбросы и валовые выбросы  относятся:  сера диоксид, азота диоксид (Азот (IV) оксид) (0301), углерод (Пигмент черный). 
На территории площадки осуществляется хранение мазута для котельной в надземном резервуаре (мазутное хозяйство) объемом 70 м3 (стационарный неорганизованный ист. №6001). Топливозаправщик заезжает до 8 раз в месяц. 

        Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от площадки хранения мазута №6001) представлены  в таблице 1.42.
          Таблица 1.42.
Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ
 в атмосферный воздух от  площадки хранения мазута  котельной №12
	Код
	Название вещества
	Максимальный разовый выброс, г/с
	Валовой выброс, т/год

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0026131
	0,0004699

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0004246
	0,0000764

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0001610
	0,0000260

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0004802
	0,0000926

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000680
	0,0000410

	0337
	Углерод оксид
	0,0086394
	0,0014327

	2732
	Керосин
	0,0033611
	0,0006141

	2754
	Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.)
	0,0141820
	0,0084290


При хранении и заправке мазута в атмосферу поступают Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), Алканы C12-C19 (в пересчете на С). При работе двигателя топливозаправщика в атмосферу поступают Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный). Наибольший вклад  осуществляет  элемент 2754 -  Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.).
е);ж) описание результатов расчетов средних за год и максимально разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения источников выбросов определяется на основе расчетов концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы от выбросов  источников в соответствии с требованиями МРР-2017. Расчет рассеивания производится в соответствии с зимними и летними условиями. Для выполнения расчета были установлены  координаты расчетных точек для каждого источника индивидуально и определен перечень загрязняющих веществ и групп суммации для каждого источника индивидуально, по которым произведен расчет рассеивания. Примеры расчета концентраций вредного вещества по установленным  расчетным точкам  для котельной №12 приведен на рис. 1.11.
	[image: image35.png]Oruer
Bapuant pactera: AO 'JIOTIK' (4700703) - Pacuer cpenHx KonmeTpauuii mo MPP-2017 [22.01.2025
12:37- 22.01.2025 12:42]
Tun pactera: PaceThl 110 BeIiecTBAM
Koa pacuera: 2004 (MAsyTHAS 30/ TEIIONIEKT OCTAHIKH (B NepecteTe HA BARATHH))
TIapamerp: KoHUeHTPALKS BPEAROro BemecTsa (B Aomstx ITK)

Beicora 2m
P - — a0 — -

- | | 1 il 1 | 1 il 1 | | v
§ &
= OnaK (H = 2m-
i OrAK (H = 2m) -8

\PT Ne00S (H =

= AMAK (H = 2u)

{ OMAK (H = 2m)
PT Ne012 (H = 2m) \

Ne002 (H = 2m) E

& NAK (H = 21) &
Q001 (H = 2m)
oK (H=2m) { -
4 PT NeD10 (H =
o ONAK (H = 2u) PIIAK (H = 2m) PRTIMCIUEEZH) .
g PT Ne011 (H=2yf \PT Ne004 (H = 2m) g
8 3
F OMAK (H = 2um) g g
i OMAK (H = 2w)

- \RT Ne0OS (H = 2m) |
H H
= -
< [P1016328] 000 "HNO “Koprekc” 54 % S0m R
S5 ' " | ' " | " | i T ] " | i T e

260960 1268000 1260040 e 1260120 Lssteo

Macurra6 1:1500 (5 Le 15w, ex. s a)

IIBetoBasi cxema (IIJTK)




	[image: image36.jpg]OTuer
Bapuant pacdera: AO 'JIOTSK' (4700703) - Pacuer paccensanus no MPP-2017 [22.01.2025 11:17 -
22.01.2025 11:17] , JIETO
Tun pacuera: PacueTsl 1o BeliecTBam
Kox pacuera: 0330 (Cepa JTHOKCHT)
ITapamerp: KoHIeHTpanus BpeJHOro BeiecTBa (B goymsix ILTK)

Boicora 2m
268960 1269000 1269040 1269080 1269120 1269160
-l { | il | " | 1 | Lo
B =
2 B
H -3
g 0, 104K (H = 2m) %
01MAK (H=2

406340

406300

406260

406220

i 0:08MAK (H = 2u)

406180

0,1MAK (H = 2m)
\RT Ne006 (H = 2m)

406140

72 90n
| 1 " | I [l I il | " i il | |
268960 1269000 1269040 1269080 1269120 1269160

0bE90H

00290

09290+

02290

081904

0b190b

Macmra6 1:1500 (8 1em 15w, e, wis.: M)

IIBeToBasi cxema (II/IK)
—c

0,05 01






Рис. 1.11. Примеры расчета концентраций вредного вещества по установленным  расчетным точкам.
Далее приведены результаты расчета средних за год и максимально разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха для котельной №12 за 2024 год, которые сопоставлены с утвержденными  значениями ПДК.
Таблица 1.43.
Результаты расчета средних за год и максимально разовых концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха для котельной №12 за 2024 год
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ
 (за 2024 год)

	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	0,04074550
	0,8637301

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,00616140
	0,1313603

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,01859310
	0,4249966

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,37178620
	8,8105869

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,00006800
	0,0000410

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	0,01456790
	0,1408468

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	--
1,00e-06
1,00e-06
	1
	0,00000007
	0,0000016

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	  ОБУВ
	1,20000
	 
	0,00336110
	0,0006141

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	1,00000
--
--
	4
	0,01418200
	0,0084290

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	ПДКм/р
ПДКс/с
ПДКс/г
	--
0,00200
--
	2
	0,00075300
	0,0175562

	  Всего веществ: 10 
	0,47021827
	10,3981626

	  в том числе твердых: 3   
	0,01934617
	0,4425544

	  жидких/газообразных: 7   
	0,45087210
	9,9556082

	 
	  Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6043
	 (2)  330 333 Серы диоксид и сероводород

	6204
	 (2)  301 330 Азота диоксид, серы диоксид


К основным загрязняющим веществам от котельной, работающей на мазуте, которые дают наиболее значимый вклад в  максимально разовые выбросы и годовые выбросы в приземном слое атмосферного воздуха относятся: углерод оксида (0337), азота диоксид (Азот (IV) оксид) (0301), сера диоксид (0330). Все эти вещества относятся к газообразным, которые составили за 2024 год -  9,95 т/год (95,74 % от общего  валового годового выброса).

  Твердые вещества (Углерод (Пигмент черный) (0328), Мазутная зола теплоэлектростанций в пересчете на ванадий (2904), Бенз/а/пирен(0703)) составили за 2024 год -  0,44  т/год (4,25 %  от общего годового валового выброса).      
Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что:

- в расчетных точках на границах жилой зоны и зон с особыми условиями концентрации рассеивания по 8 веществам не превышают 0,1 д. ПДКмр или ОБУВ, и по 4 веществам не превышают 0,1 д. ПДК сг или ПДКсс.

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

 Отходы при сжигании мазутного или дизельного топлива не образуются.  

1.13. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Требования к организации качественного теплоснабжения установлены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).
Организация качественного теплоснабжения включает в себя выполнение ряда обязательств между теплоснабжающей организации и потребителем тепловой энергии, которые закрепляются в договорах теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация должна обеспечить соблюдение значений параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении. Параметры качества теплоснабжения предусматривают поддержание нужной температуры и давления теплоносителя в подающем трубопроводе.

Параметры, отражающие допустимые перерывы в теплоснабжении, включаемые в договор теплоснабжения, предусматривают допустимую сторонами указанного договора продолжительность прекращения в точке поставки подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя в подающем трубопроводе. При этом единая теплоснабжающая организация включает в планы своих работ мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для доведения до 4 часов (единовременно) допустимой продолжительности отклонения значений параметров качества теплоснабжения за пределы диапазона таких значений.

У потребителей, в том числе  в жилых и многоквартирных домах при оказании коммунальной услуги по отоплению населению и приравненным к нему категориям потребителей значения параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, определяются с учетом необходимости обеспечения установленных значений нормативной температуры воздуха в жилых помещениях и давления во внутридомовой системе отопления, а также допустимой продолжительности перерывов коммунальной услуги по отоплению в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В настоящее время в п.Усть-Луга имеются проблемы с организацией качественного теплоснабжения, которые обусловлены следующими факторами:
-наличием ветхих трубопроводов тепловых сетей, которые выходят из строя в отопительный сезон и требуют отключения более чем на 4 часа. Например, за отопительный сезон 2023-2024 г.г. таких отключений зафиксировано3;

- недостатки в качестве холодного водоснабжения котельных, связанного с плохим качеством питьевой воды, которое отражается на качестве горячего водоснабжения в открытых системах ГВС;

- недостаточным выполнением потребителями тепловой энергии Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115, в части эксплуатации систем отопления, ГВС, индивидуальных тепловых пунктов, а именно : 
- не всегда обеспечивается требуемый расхода теплоносителя для каждого теплового пункта при расчетных параметрах;

- не всегда контролируются тепловые потери, утечки теплоносителя и слив теплоносителя при ремонтных работах в системах теплопотребления;

- не всегда обеспечивается надежная и экономичная работа оборудования теплового пункта, вследствие отсутствия автоматики погодного регулирования и расхода теплоносителя.
б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежное теплоснабжение на территории поселения должно оцениваться по критериям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 " (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2013 N 30479). При оценке показателей используется классификация систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808: высоконадежные,  надежные,  малонадежные,  ненадежные. В пункте 1.9. настоящих   материалов по обоснованию Схемы теплоснабжения определены показатели надежности по всем централизованным системам. В результате расчетов получено, что   источники тепловой энергии, не имеющего резервного электропитания отнесены к малонадежным. Тепловые сети в зоне источника – котельной №12 имеют оценку – ненадежные.

 Необходимо отметить, что надежность теплопотребляющих установок определяется показателями: ветхость сетей и оборудования, зарастание труб, отсутствие   предохранительных устройств в системах отопления и ГВС, отсутствие должной эксплуатации и наладки. Данные недостатки присутствуют в системах теплоснабжения п.Усть-Луга. В настоящей Схеме теплоснабжения разработаны мероприятия, повышающие надежность источников тепловой энергии и тепловых сетей.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
 
Системы теплоснабжения на территории п.Усть-Луга организована в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»). На территории действует две единые теплоснабжающая организация, которые обеспечивает стандарты качества обслуживания потребителей тепловой энергии и развитие систем теплоснабжения:

-единообразие требований к качеству предоставления услуг и соблюдение установленных сроков по всем процедурам взаимодействия;

-минимизацию времени потребителя, затраченного на получение услуги;

-оперативность реагирования на жалобы и устранения выявленных недостатков в работе с потребителями;

-полноту, актуальность и достоверность информации;
-реализовывает мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;
-реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для подключения новых потребителей.

Таким образом, развитие систем теплоснабжения определяется стратегией, определяемой едиными теплоснабжающими организациями и согласованной с администрацией МО «Усть-Лужское сельское поселение». Существующие проблемы, возникающие при эксплуатации и перспективном развитии систем теплоснабжения, анализируются и по возможности решаются с привлечением инвестиционных средств, платы за подключение или тарифов на тепловую энергию. 
г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.
 д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания от надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
Котельная МКД №34б кв. Судоверфь п.Усть-Луга





Котельная №12 квартал Ленрыба


 п.Усть-Луга





Котельная №19 при доме №31


Судоверфь





БМК МКД №47 кв. Судоверфь пос. Усть-Луга 








БМК МКД №48 кв. Краколье п.Усть-Луга








PAGE  
11

