PAGE  
Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение»


Глава 7.
 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в системах централизованного теплоснабжения, при разработке схем теплоснабжения приняты следующие направления развития теплоснабжения на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»: 
- ликвидация котельной №12 и строительство нового источника в п.Усть-Луга квартал Ленрыба, обеспечивающего теплом существующие и перспективные нагрузки потребителей квартала Ленрыба;
- замена изношенных тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и отработавшие свой нормативный срок эксплуатации;
- обеспечение тепловой энергией, существующей и проектируемой индивидуальной застройки от современных автономных, индивидуальных отопительных систем, с установкой емкостных водонагревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС), работающих на газовом топливе;

·   перевод теплоисточников, функционирующих на жидком топливе и электроэнергии - на природный газ, в качестве основного топлива;
·   обеспечение потребителей коммерческими узлами учета тепловой энергии.
Предложения по организации   теплоснабжения в производственных зонах не рассматриваются в настоящей Схеме теплоснабжения в связи с тем, что производственные источника тепловой энергии, расположенные на территории производственной зоны, не участвуют в теплоснабжении жилищного фонда.
Условия организации поквартирного отопления в многоквартирных домах  

Согласно п.15 ст. 14 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 

При   организации  в существующих  многоквартирных домах, определенных схемой теплоснабжения,  поквартирного отопления, необходимо учитывать  положения   п.64 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», о индивидуальных квартирных источниках тепловой энергии, работающих на природном газе, которые  должны   отвечать следующим требованиям:

-  наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя – до 95 градусов Цельсия;

-  давление теплоносителя – до 1 Мпа;

-если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме

Настоящей схемой теплоснабжения перевод многоквартирных домов на поквартирное отопление не предусмотрен.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» отсутствуют электрогенерирующие объекты.  Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения.
в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» отсутствуют электрогенерирующие объекты.  Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения.
г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
ж) обоснование предлагаемых для строительства, реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Настоящей Схемой теплоснабжения предлагается строительство новой газовой котельной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба. Конечная мощность котельной составит 18 МВт. При расчете мощности котельной учитывалось, что котельная №12 будет выведена из эксплуатации и тепловая нагрузка от котельной №12 будет переведена на новую котельную. Кроме того, к новой котельной будет присоединена перспективная нагрузка, учтенная в таблице 2.4. настоящих Материалов по обоснованию Схемы теплоснабжения. Общая подключенная нагрузка составит в итоге 15,362 Гкал/час.
В связи с тем, что перспективная нагрузка планируется к подключению поэтапно, принято решение строительство котельной и ввод в эксплуатацию мощностей производить также поэтапно (см. таблицу7.1)

Таблица 7.1.

Строительство  котельной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба  и этапы ввода в эксплуатацию мощностей

	№п/п
	Наименование мероприятий по строительству котельной
	Срок
	Затраты на строительство котельной, тыс. руб. 

(с НДС)
	Подключаемая нагрузка

	1
	Строительство котельной (мощность  12,8 МВт) - 1 очередь
	2025-2026 г.г.
	118 541,36
	1) Существующие нагрузки – 6,775 Гкал/час

2) Жилой комплекс                               (2 очередь строительства)

Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары» - 1,622 Гкал/час



	
	
	По запросу Застройщика (ориентировочно до 2032 г.)
	
	3) Жилые дома                                      (3 очередь) Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары»-2,624 Гкал/час

Всего подключенная нагрузка с потерями в т/с  - 11,00 Гкал/час

	
	Подключение  котельной к  сетям газоснабжения, водоснабжения, электроэнергии
	
	50 000,00
	

	2
	Монтаж  оборудования котельной ( дополнительно 5,2 МВт) -  2 очередь
	По запросу Застройщика (ориентировочно до 2032 г.)
	45 340,04
	1) Жилой комплекс                            (4 очередь) Застройщик ООО «СЗ «Йонд.Шушары»- 3,424 Гкал/час
2) Магазин – 0,0,061 Гкал/час
3) Культурно-досуговый центр – 0,11 Гкал/час

Всего подключенная нагрузка с потерями в т/с  - 4,362 Гкал/час

	ВСЕГО:                      
	Мощность котельной -18 МВт (15,5 Гкал/час)

	2025-2032 г.г.
	213 881,40
	Подключенная нагрузка с потерями в т/с - 15,362 Гкал/час


з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Мазутная котельная №12 располагается на земельном участке, который не позволяет провести реконструкцию котельной с расширением существующего здания или возведения новых построек. В связи с данным обстоятельством, принято решение о строительстве новой более мощной котельной на новом земельном участке с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба. После ввода в эксплуатацию нового источника и подключения к нему существующих и перспективных тепловых нагрузок, планируется котельную №12 вывести из эксплуатации. 
л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
В соответствии с   генеральным планом МО «Усть-Лужское сельское поселение» площадки нового жилищного строительства под индивидуальную застройку предусмотрены во всех населенных пунктах поселения.  
В настоящее время на территориях индивидуальной застройки централизованные источников тепловой энергии отсутствуют. Территории   размещения частного сектора и малоэтажной застройки являются зоной индивидуального теплоснабжения. Наиболее экономически выгодным вариантом теплоснабжения существующей и проектируемой индивидуальной застройки является индивидуальное теплоснабжение на базе отопительных бытовых котлов малой мощности для нужд отопления и емкостных водонагревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС), работающих на природном газе или электричестве.
м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» приведен в таблице 4.2. Главы 4 настоящих материалов по обоснованию схемы теплоснабжения.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Производственные зоны, расположенные на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» не связаны с теплоснабжением жилищно-коммунальной сферы. Теплоснабжение промышленных предприятий производится от собственных индивидуальных или автономных котельных.
п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения при расширении зон действия существующих котельных за счет подключения новых потребителей
Расширения зон действия существующих котельных за счет подключения новых потребителей на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» не планируется.

 р) Перевод мини котельных на природный газ при условии включения этих объектов в программу газификации поселения
Для перевода котельных на природный газ потребуется   замена существующего котельного оборудования на газопотребляющее  (таблица 7.2.)

Таблица 7.2.

Финансовые затраты на перевод существующих котельных
 №19, а также БМК МКД №48 кв. Краколье и МКД №№47 и 34б кв. Судоверфь на природный газ

	№ п.п.
	Наименование  мероприятия
	Мощность котельной,

МВт(Гкал/ч)
	Затраты в ценах 2025 г. в тыс. руб.
	Обоснование затрат

НЦС 81-02-19-2025

	1
	Перевод котельной №19 на природный газ
	0,1(0,08)
	2 670,74*
	19-02-001-01

	2
	Перевод БМК МКД №48 кв. Краколье на природный газ
	0,14(0,12)
	3 739,036*
	19-02-001-01

	3
	Перевод БМК МКД №47 кв. Судоверфь на природный газ
	0,6 (0,516)
	10 240,57*
	19-02-001-02

	4
	Перевод котельной МКД №34б кв. Судоверфь на природный газ
	0,45 (0,39)
	7 680,427*
	19-02-001-02


Примечание: * без учета затрат по подключению к сетям газоснабжения 
Глава 8.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Для подключения новых потребителей тепловой энергии потребуется строительство тепловых сетей, перечень которых приведен в таблице 8.1.
Таблица 8.1.

Перечень мероприятий и финансовые затраты на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей от точек технологического присоединения до точек подключения   в п.Усть-Луга квартал Ленрыба

	№ п/п
	Наименование участка
	Тип строительства
	Диаметр трубопроводов, 

мм
	Протяженность в 2 тр., м
	Стоимость работ в НЦС 2025 года

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Участок т/с в границах з/у с КН 47:20:0112004:21 от ТК(проект)  до наружной стены  МКД (корпус №1)
	новое

 стр-во
	133/225
	25,2( н.к.)
	1 557,122
	НЦС 81-02-13-2025

13-07-007-03

	
	
	
	
	20,3 (б/к)
	491,216
	13-02-003-03

	
	
	
	Тепловая камера
	2,6х2,6х2,0
	664,092
	13-16-003-01

	2
	Участок т/с в границах з/у с КН 47:20:0112004:91 от ТК(проект)  до наружной стены  МКД(корпус №2)
	новое

 стр-во
	133/225
	23,8 (н.к.)
	1 470,615
	13-07-007-03

	
	
	
	Тепловая камера
	2,6х2,6х2,0
	664,092
	13-16-003-01

	3
	Участок т/с в границах з/у с КН 47:20:0112004:38 от ТК(проект)  до наружной стены  МКД(корпус №3)
	новое

 стр-во
	108/200
	13,3 (н.к.)
	792,562
	13-07-007-02

	
	
	
	Тепловая камера
	2,6х2,6х2,0
	664,092
	13-16-003-01

	4
	Участок т/с в границах з/у с КН 47:20:0112004:25 от ТК(проект)  до наружной стены  МКД(корпус №4)
	новое

 стр-во
	89/160
	31,2 (н.к.)
	1621,233
	13-07-007-02

	
	
	
	
	54,3 (б/к)
	989,924
	13-02-003-01

	
	ИТОГО:
	
	
	168,1
	8 914,948
	


в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

При ликвидации котельной №12 существующие   тепловые сети квартала Ленрыба   будут присоединены к новой котельной, расположенной на земельном участке с КН 47:20:0112004:35. При этом от новой котельной до существующих тепловых сетей требуется строительство нового магистрального участка и реконструкция существующих участков тепловых сетей (см. рис. 8.1.). Перечень участков тепловых сетей, запланированных для строительства и реконструкции, связанных со строительством новой котельной и ликвидацией мазутной котельной №12, представлен в таблице 8.2.
Таблица 8.2.

Перечень мероприятий и финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей от новой котельной на з/у с КН 47:20:0112004:35  в п.Усть-Луга квартал Ленрыба до врезки в существующие тепловые сети
	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Стоимость работ в НЦС 2025 года

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование

НЦС 81-02-13-2025



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Участок от новой котельной на з/у с КН 47:20:0112004:35 до ТК(проект)
	Новое строительство
	-
	377/500

(надземная)
	-
	383,6
	21 520,389
	13-14-002-07 

	2
	От ТК(проект до ТК-8 (сущ)
	Новое строительство
	-
	377/500

(подземная  в каналах)
	-
	236,6
	25 371,577
	13-07-008-07

	
	
	
	
	377/500 (подземная бесканальная)
	-
	366,5
	23 663,145
	13-02-003-07



	3
	Участок от ТК-8(сущ) до ТК-2 (сущ)
	Реконструкция
	159
	219/315

(подземная в каналах)
	83
	83
	6 227,803
	13-06-004-05

	
	ИТОГО:
	
	
	
	144
	1069,7
	76 782,914
	


[image: image1.jpg](i

\Ej_/J |

;
& 19
i =5

| — -
363 =
LT

,-,

wm—

S e





            Условные обозначения:
                                            - строительство  т/с

                                                       - реконструкция т/с

                                                       - существующие т/сети
Рис. 8.1. Строительство  и реконструкция тепловых сетей от новой котельной на з/у с КН 47:20:0112004:35  в п.Усть-Луга квартал Ленрыба до врезки в существующие тепловые сети
д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Надежность тепловых сетей обеспечивается наличием резервных связей между прямыми и обратными трубопроводами и наличием закольцованных участков. В существующей схеме тепловых сетей уже имеются   закольцованные участки (см. рис. 8.2.). Резервные связи установлены  в тепловых сетях на выходе их из котельной.
[image: image2.jpg]=

_ﬂ_. ilIt.\“





Рис. 8.2. Схема тепловых сетей с выделенными местами закольцеванных участков
е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Для подключения перспективных тепловых нагрузок 3 и 4-ой очередей строительства многоквартирных жилых домов в п.Усть-Луга квартал Ленрыба потребуется реконструкция существующих тепловых сетей   с увеличением диаметров. В настоящей схеме теплоснабжения перечень участков не   представлен. По мере определения точной даты строительства -  настоящая Схема теплоснабжения должна быть актуализирована.
ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Тепловые сети п.Усть-Луга квартал Ленрыба находятся на балансе и в эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», которая предоставила перечень мероприятий и финансовые затраты по реконструкции и модернизации тепловых сетей сроком на 2025- 2032 г.г..   

Таблица 8.2.
Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной №12(после 2025 года от новой газовой котельной на з/у с КН 47:20:0112004:35)
	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Вид прокладки т/с
	Стоимость работ в НЦС 2025 года

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	От т.43 до т.46
	реконструкция
	200
	100
	254
	254
	демонт
	2644,636
	13-14-001-05

	
	
	
	
	
	
	
	СМР надземн
	7014,006
	13-14-002-02

	2.
	От  т.46 до т.46*
	реконструкция
	200
	65
	155
	155
	демонт
	1936,623
	13-14-001-05

	
	
	
	
	
	
	
	СМР надземн
	4163,151
	13-14-002-01

	3.
	От т.46* до Бани
	реконструкция
	65
	50
	123
	123
	демонт
	1111,354
	13-14-001-01

	
	
	
	
	
	
	
	СМР надземн
	3303,661
	13-14-002-01

	
	Итого:
	
	
	
	532
	532
	
	20 173,431
	


з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 

Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
Глава 9.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
В соответствии с законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ с 1 января 2013 года запрещено теплоснабжающим организациям выдавать технические условия на подключение объектов по открытой схеме ГВС.   Все новые объекты, подключенные по техническим условиям, выданным с 2013 года, имеют закрытый тип ГВС. В настоящее время единая теплоснабжающая организация продолжает выдавать ТУ с условиями подключения ГВС по закрытому типу.

Для перевода существующих отрытых систем ГВС на закрытый тип необходимо дать обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Разработка и утверждение   Порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения входит в полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения (ст.4, п.15.5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении»). В настоящее время Порядок заменен рекомендациями к разработке Схем теплоснабжения, изложенными в Постановлении РФ от 31.05.2022 №997. В соответствии с этими рекомендациями Схемы теплоснабжения должны содержать:   

Пункт 1) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

Пункт 2) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Для реализации пункта 1) в п.Усть-Луга могут быть предложены мероприятия по    реконструкции ИТП жилых домов, расположенных в квартале Ленрыба, оборудованных открытыми системами ГВС. 

Приоритет этого   способа обосновывается тем, что с 2013 года теплоснабжающая организация и водоканал выдают технические условия на закрытый тип ГВС с использованием автоматизированных ИТП. Этот способ хорошо понятен и отработан с технической стороны, со стороны договорных отношений, служб эксплуатации, тарифных составляющих. Для реализации этого способа перевода открытых систем на закрытый тип необходимо получить технические условия одновременно в теплоснабжающей и водоснабжающей организациях, в связи с тем, что при переустройстве систем ГВС потребуется выполнение мероприятий по переустройству систем ХВС. Иногда из-за проблем в системах ХВС, связанных с недостаточным напором, зауженными диаметрами труб, реализация этого способа перевода открытых систем на закрытый тип становится не возможной.

Для реализации пункта 2) могут быть предложены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения с увеличением диаметра труб или строительством насосных подкачивающих станций, установки поквартирных бытовых газовых или электрических водонагревателей для целей ГВС. Эти мероприятия наиболее эффективны для многоквартирных жилых домов, обеспеченных централизованными отоплением, но без централизованного горячего водоснабжения.  К таким многоквартирным жилым домам относятся дома кварталах  Краколье и Судоверфь и часть домов в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга.
Мероприятия по обеспечению жилых домов горячим водоснабжением необходимо предусмотреть в Схемах газоснабжения, водоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение». 

б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

При применении   способа закрытия систем ГВС посредством установки теплообменника в ИТП потребителей пересмотр графиков температур теплоносителя на выходе из котельных не потребуется.

На источнике квартала Ленрыба применяется качественное регулирование по температуре наружного воздуха с расчетными параметрами теплоносителя 95/70 оС (Тн.в.=-24 оС) и нижней полкой температур 63 оС. Количество тепловой энергии, отпущенной с источников для нужд ГВС открытых систем или при переводе их на закрытый тип, останется неизменным. При переводе открытых системах ГВС на закрытый посредством установки теплообменников в ИТП на источниках тепловой энергии расход теплоносителя на подпитку тепловых сетей   сократиться на величину, относимую на   свободный излив горячей воды из кранов потребителей. 
 В котельной №19 и БМК МКД №48 кв. Краколье отпуск тепловой энергии на горячее водоснабжение не предусмотрен, системы отопления присоединены на прямых параметрах по температурному графику   качественного регулирования 95/70 оС (Тн.в.=-24 оС).
В  котельных МКД №47 и 34б кв. Судоверфь    а настоящее время применяется закрытый тип ГВС с применением отдельных сетей горячего водоснабжения от котельных до многоквартирного жилого дома.
Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии представлена в таблице 4.3. раздела 4 Материалов по обоснованию 
в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
При выборе способа перехода на закрытый тип ГВС посредством установки теплообменников в ИТП реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров не потребуется.
г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Источниками инвестиций для перевода открытых систем ГВС на закрытый тип могут являться:

- собственные средства потребителей;

- федеральные, областные, местные программы по санитарно-экологической безопасности и благополучию населения, программы по энергосбережению.

В настоящее время в квартале Ленрыба имеется   10 ИТП с открытым ГВС.  Тепловые сети, подведенные к этим ИТП, имеют достаточную пропускную способность, чтобы перейти на закрытый тип теплоснабжения. Информация о пропускной способности сетей водопровода отсутствует. 
Если учитывать, что водопровод сможет пропустить достаточное количество холодной воды, стоимость работ по закрытию систем ГВС и автоматизации погодного регулирования составит порядка 15 млн. руб. Стоимость определена в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 для каждого ИТП и включает стоимость проектных работ, стоимость оборудования, электроснабжение, водоснабжение, автоматизацию, монтажно-строительные работы и пуско-наладочные работы. 
д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

В связи с тем, что ИТП находятся на балансе собственников многоквартирных домов, при переводе открытых систем ГВС на закрытые с установкой теплообменников в ИТП, для жителей многоквартирных домов существенного экономического эффекта получено не будет. 

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Как показывает анализ тарифов, утвержденных регулирующим органом, переход на закрытый тип ГВС посредством установки теплообменников в ИТП никак не отражается на тарифах для населения. Компоненты на тепловую энергию и теплоноситель/холодную воду разделены.  Компонент на тепловую энергию оплачивается одинаково при открытых и закрытых системах ГВС. Компонент на теплоноситель (при открытой системе ГВС) и компонент на холодную воду (при закрытой системе ГВС) имеет одинаковую стоимость (см. таблицу 1.36.  Раздела 1 Материалов по обоснованию).
Глава 10.

Перспективные топливные балансы
а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Расчеты сведены в таблицу 10.1., 10.2.
Таблица 10.1.

Расчет перспективных годовых расходов основного вида топлива
 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование 

Котельной 
	Вид  основного топлива
	Ед. из-я
	2024г.

(на 31.12.2024г.)
	2032 г.
	2042г.

	1
	Котельная №12
	Мазут
	т
	2037,71
	-
	-

	
	Новая газовая котельная на з/у с КН 47:20:0112004:35
	Природный газ
	Тыс.м3
	-
	5492
	5492

	2
	Котельная №19
	э/э
	Тыс. КВт
	198,00
	198,0
	-

	
	
	Природный газ
	Тыс. м3
	-
	-
	17,8

	3
	БМК МКД №48 кв. Краколье, БМК МКД №47 кв. Судоверфь, котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Дизельное топливо
	т
	98,1
	98,1
	-

	
	
	Природный газ
	тыс. м3
	-
	-
	123


Таблица 10.2.

Расчеты перспективных максимальных часовых основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Вид топлива
	Ед. из-я
	Базовый период

2025 г.
	2032-2042 г.г. 

	
	
	
	Расход топлива

	Максимально часовой расход топлива базового периода
	Расход топлива


	Максимально часовой расход топлива базового периода

	
	
	
	
	Зимний период


	Переходный период
	Летний период


	
	Зимний период


	Переходный период
	Летний период



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Котельная №12
	мазут
	т
	2037,7
	15
	6
	2,7
	-
	-
	-
	-

	Новая газовая котельная на з/у с КН 47:20:0112004:35
	Природный газ
	Тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	5 492
	41,3
	13,5
	3,3

	Котельная №19
	э/э
	Тыс. КВт
	198
	1
	0,6
	-
	198*
	1
	0,6
	-

	
	Природный газ
	Тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	17,8*
	0,234
	0,11
	-

	БМК МКД №48 кв. Краколье, БМК МКД №47 кв. Судоверфь, котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Жидкое топливо
	т
	164
	1,1
	0,7
	0,2
	164*
	1,1
	0,7
	0,2

	
	Природный газ
	Тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	204*
	2,68
	1,2
	0,1


Примечание: * По мере определения точной даты перевода котельных на природный газ   расходы топлива должны быть пересчитаны, настоящая Схема теплоснабжения актуализирована.
б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Для обеспечения работы котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) формируется (неснижаемый нормативный запас топлива ННЗТ). Расчетный размер ННТЗ определяется по среднесуточному расходу топлива 3х самых холодных месяца отопительного сезона и количеством суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки. 

Расчет аварийного топлива (ННЗТ) производится только для источника, работающего на природном газе, в перспективе -это новая котельная на з/у с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба.
Расчет аварийного запаса топлива производится в соответствии с разделом 2 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного  Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №377 (далее Порядок),  и Приказ Минэнерго России от 27.11.2020 N 1062 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2021 N 62920)только для социально значимых объектов п.Усть-Луга квартал Ленрыба, к которым относится больница, школа, детский сад.
Таблица 10.3.

Расчет запасов аварийных видов топлива

	№ п/п
	Источник теплоснабжения (котельная), место расположения
	Вид аварийного топлива
	Способ

доставки топлива
	Среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (отопление) в самом холодном месяце, Гкал/сут.


	Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал
	Среднесуточный расход топлива, тут
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное


	Длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.


	ННЗТ,

тн



	1.
	Новая котельная на з/у с КН 47:20:0112004:35
	 жидкое  аварийное (дизельное)
	Авто

транспорт
	35,0
	0,165
	5,8
	1,4
	5,00
	20,6


в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время отопительные котельные п.Усть-Луга используют   два вида топлива: жидкое топливо (мазутМ-100 и дизельное) и электроэнергию. Возобновляемые источники (солнечная энергия, ветряная энергия и др.)  на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение не используются.
Местные виды топлива от деревопереработки не используются.
г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Каменный уголь в централизованных котельных п.Усть-Луга не используется.  
д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающим в МО «Усть-Лужское сельское поселение» видом топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, является мазут М-100, используемый в настоящее время в котельной №12.  После вывода из эксплуатации котельной №12 и ввода в эксплуатацию новой котельной на з/у с КН47:20:0112004:35, работающей на природном газе, преобладающим видом топлива станет природный газ. 
е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа.

В перспективе все котельные будут газифицированы, природный газ станет основным видом топлива.

Глава 11.

 Оценка надежности теплоснабжения
11.1. Критерии надежности
а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

К аварийным ситуациям относятся нарушения, установленные Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей.

К нарушениям, которые учитываются  при  определении надежности  теплоснабжения (не аварийного характера)  относятся  нарушения, установленные  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 (ред. от 17.10.2024) "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340":

а) все случаи прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, превышающие время, предусмотренное договором, или (в случае если в договорах не предусмотрено допустимое время прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов;

б) и (или) повлекшие за собой причинение вреда жизни или здоровью людей. 
Утечки, на устранение которых затрачено более 4 часов, попадают в классификацию потенциальных угроз и учитываются при определении фактических показателей надежности в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжения. 
Прекращения подачи тепловой энергии, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на теплопотребляющих установках потребителя, а также в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, исключаются из расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения.

Фактическое значение показателя надежности тепловых сетей за 2024 год определены исходя из числа нарушений, возникших в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границе раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии, определяемых по журналам о нарушениях, заполняемых участком тепловых сетей. Для целей расчета фактических показателей надежности объектов теплоснабжения рассматриваются все случаи прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя свыше 4 часов. 

Таблица 11.1.

Статистика отказов участков тепловых сетей  
в отопительном сезоне 2024/2022 г.г.
	Наименование  зоны теплоснабжения
	Количество  аварийных ситуаций
	Количество нарушений (не аварийного характера)   с прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов

	Котельная №12
	0
	3

	Котельная №19
	0
	0

	БМК МКД №48 кв. Краколье, БМК МКД №47 кв. Судоверфь, котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	0
	0

	ИТОГО:
	0
	3


б) Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметра трубопровода, типа прокладки, объема дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.1 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 11.2

Время восстановления теплоснабжения
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	До 300
	15


За отопительный период 2024-2025 г.г.   восстановление отказавших участков тепловых сетей не превышало норматив. Порывы происходили на участках диаметров до 300 мм, среднее время устранения составило 6 часов.
в) Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы, коэффициенту готовности, живучести. 
Вероятность безотказной работы системы - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы принимаются для:

источника теплоты [image: image3.wmf]ит

Р0,97

=

;

тепловых сетей [image: image4.wmf]тс

Р0,9

=

;

потребителя теплоты [image: image5.wmf]пт

Р0,99

=

;

СЦТ в целом Рсцт = 0,86.

 Безотказность тепловых сетей с коэффициентом 0,9 обеспечивается за счет выполнения   показателей, представленных в таблице 11.3.
Таблица 11.3.
Безотказность тепловых сетей

	№ п/п
	Показатель
	Наличие в системах теплоснабжения п.Усть-Луга

	1


	Места размещения резервных 

трубопроводных связей между радиальными теплопроводами
	Все тепловые сети имеют резервные перемычки между трубопроводами. Перемычки нанесены на схемы тепловых сетей. Переключения  выполняются строго под  контролем ответственных лиц  теплоснабжающей организации.

	2
	Расчет достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах

	Диаметры трубопроводов подбираются на основании гидравлических расчетов, учитывающих переключения на тепловых сетях для аварийной подачи теплоносителя при отключениях, вышедших из строя. Расчет диаметров трубопроводов выполняет теплоснабжающая организация, которая использует для этого  программу ZULU.

	3
	Определение необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные

	Теплоснабжающая организация ведет учет отказов тепловых сетей. По результатам прохождения отопительного сезона и результатам гидравлических испытаний составляются планы работ на  межотопительный сезон – период подготовки к новому отопительному сезону 

	4
	Определения очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс

	Теплоснабжающая организация ведет паспортизацию тепловых сетей с учетом года постройки, выполнения текущих и капитальных ремонтов. Ежегодно  по окончанию отопительного сезона проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

	5
	Необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий
	Работы выполняются потребителями по предписанию  теплоснабжающей организации и органов энергетического надзора.


г) Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Готовность системы к несению тепловой нагрузки определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу нерасчетных температур наружного воздуха. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе [image: image6.wmf]г

K

 принимается 0,97.

Готовность системы к несению тепловой нагрузки с коэффициентом 0,97 обеспечивается за счет определения  показателей, представленных в таблице 11.4.

Таблица 11.4.

Показатели готовности системы к несению тепловой нагрузки
	№ п/п
	Показатель
	Выполнение в системах теплоснабжения п.Усть-Луга

	1
	Готовность СЦТ к отопительному сезону
	Определяется ежегодно перед отопительным сезоном в соответствии с  Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 (ред. от 04.04.2023) "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" 

	2
	Достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях
	Мощность  источников   позволяет обеспечить потребителей   теплом  до  температур наружного воздуха  минус 26 оС (при расчетной температуре  наружного воздуха минус 24 оС)

	3
	Способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях
	Тепловые сети  обеспечивают  надежное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях

	4
	Организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности
	Меры выполняются за счет укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличием основных материально-технических ресурсов

	6
	Максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты
	Безотказная работа на протяжении всего отопительного сезона

	5
	Температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха
	Минус 24 оС


Способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 24 ч) остановов называется живучесть системы.
Мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур представлены в таблице 11.5.

Таблица 11.5.
Показатели живучести системы теплоснабжения
	№ п/п
	Показатель
	Выполнение

	1
	Организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ИТП
	Выполняется  повсеместно

	2
	Спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов
	Тепловые сети оборудованы  спускниками, расположенными в тепловых камерах, сбросными колодцами с отводом воды в ливневую канализацию.
У потребителей спускники находятся в ИТП с отводом воды в канализацию

	3
	Прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ
	Мероприятия предусмотрены  правилами  технической эксплуатации и локальными нормативными документами теплоснабжающей организации

	4
	Проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств
	Гидравлические испытания выполняются по окончании отопительного сезона ежегодно


д) Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений тепло потребляющих установок потребителей определяется по формуле, установленной Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2013 N 30479):

[image: image7.wmf]откл

нед = 

факт  100 [%]

Q

Q

Q

*

, (11)

где

[image: image8.wmf]откл

Q

 - недоотпуск тепла;

[image: image9.wmf]факт

Q

 - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

    до 0,1% включительно                 - Кнед = 1,0;

    от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

    от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

    от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

    свыше 1,0%                                   - Кнед = 0,2.

За отопительный сезон 2024-2025 г.г.  показатель надежности относительного недоотпуска тепла равен 1,0 за счет устранения нарушений в теплоснабжении в нормативные сроки.
11.2. Предложения для обеспечения надежность систем теплоснабжения
а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
1) в  мини котельных используются современное оборудование, обеспеченное средствами автоматизации. Котельные работают без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
2) котельная №12 в настоящее время имеет обслуживающий персонал. В связи с тем, что котельная планируется к выводу из эксплуатации мероприятия по ее оптимизации, не проводятся.

3) новая котельная на з/у с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба будет обеспечена системой АСУ ТП и другими современными технологиями в полном объеме. Планируется ее эксплуатация без постоянно обслуживающего персонала с выводом всех показателей на диспетчерский пункт теплоснабжающей организации.
б) установка резервного оборудования
При строительстве источников тепловой энергии и тепловых сетей в соответствии со строительными нормами и правилами уже предусмотрено резервное оборудование.

В системе транспортирования теплоносителя   применяемое число насосов:

сетевых – не менее двух, один из которых является резервным; 

подпиточных – в открытых системах – не менее трех, один из которых также является резервным.
в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения
Тепловые сети от котельной №12 имеют   перемычки между трубопроводами, что обеспечивает закольцованность тепловых сетей.  Перемычки нанесены на схемы тепловых сетей (см. рис.8.2). Моделирование гидравлических режимов работы тепловых сетей при переключениях в возможных аварийных ситуациях выполнено в программе Zulu. 
д) устройство резервных насосных станций
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
е) установка баков-аккумуляторов
Котельная №12 обеспечена аккумуляторным баком объемом 50 м3. При строительстве новой котельной на з/у с КН 47:20:0112004:35 в п.Усть-Луга квартал Ленрыба также будут предусмотрены аккумуляторные баки в соответствии с нормативными строительными правилами.

Мини котельные имеют в своей технологической схеме подпиточные баки холодной воды, что соответствует нормативным требованиям устройства отопительных котельных с отсутствием ГВС или закрытым типом ГВС.
Глава 12.

 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 

   
Основанием для проведения строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых является необходимость повышения надежности, эффективности и качества теплоснабжения потребителей МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации приведена в таблице 12.1.
Таблица 12.1.

Оценка финансовых потребностей мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству и техперевооружению на объектах теплоснабжения от котельных в п.Усть-Луга квартал Ленрыба

	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятий)
	Место расположения объекта ОС
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконструкции или строительства
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.руб.), всего

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство модульной котельной  мощностью 12,8 МВт (1 очередь) на природном газе 
	п.Усть-Луга квартал Ленрыба з/у с КН47:20:0112004:35  
	Строительство источника тепловой энергии на природном газе взамен мазутной котельной №12 для обеспечения существующих и перспективных нагрузок  п.Усть-Луга квартал Ленрыба МО «Усть-Лужского с.п.»
	-
	Установленная мощность 12,8 МВт
	168 541,360

	2
	Увеличение мощности котельной  до 18МВт (2очередь) на природном газе
	п.Усть-Луга квартал Ленрыба з/у с КН47:20:0112004:35  
	
	-
	Суммарная установленная мощность 18МВт
	45 340,040

	3
	Вывод из эксплуатации мазутной котельной №12
	п.Усть-Луга квартал Ленрыба
	
	Установленная мощность 8,5 МВт
	-
	39 805,66

	4
	Перевод котельной №19 на природный газ
	п.Усть-Луга квартал Судоверфь
	Энергосбережение
	Установленная мощность-0,08 Гкал/час

Топливо - электроэнергия
	Установленная мощность-0,08 Гкал/час

Топливо- природный газ
	2 670,74*

	5
	Перевод БМК МКД №48 кв. Краколье на природный газ
	п.Усть-Луга квартал Краколье
	Энергосбережение
	Установленная мощность-0,12 Гкал/час

Дизельное топливо
	Установленная мощность-0,12 Гкал/час

Топливо- природный газ
	3 739,036*

	6
	Перевод БМК МКД №47 кв. Судоверфь на природный газ
	п.Усть-Луга квартал Судоверфь
	Энергосбережение
	Установленная мощность-0,516 Гкал/час

Дизельное топливо
	Установленная мощность-0,516 Гкал/час

Топливо- природный газ
	10 240,57**

	7
	Перевод котельной МКД №34б кв. Судоверфь на природный газ
	п.Усть-Луга квартал Судоверфь
	Энергосбережение
	Установленная мощность-0,39Гкал/час Дизельное топливо
	Установленная мощность-0,39Гкал/час Топливо- природный газ
	7680,427*

	8
	Строительство   и реконструкция участка магистральных т/с от котельной до врезки в существующие т/с
	п.Усть-Луга квартал Ленрыба
	Присоединение новой котельной к существующим тепловым сетям
	-
	Ду350 мм – 986,7 м в 2х тр. исч. 
	76 782,914

	
	
	
	
	Ду150 – 83 м в 2х тр. исч.
	Ду200 мм – 83 м в 2х тр. исч.
	

	9
	Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


	п.Усть-Луга квартал Ленрыба
	Повышение надежности и энергоэффективности
	Ду200 – 254 м в 2х тр. исч.
	Ду100 мм – 254 м в 2х тр. исч.
	9 658,642

	
	
	
	
	Ду200 - 155 м в 2х тр. исч.
	Ду65мм -     155 м в 2х тр. исч. 
	6 099,770

	
	
	
	
	Ду65 – 123 м в 2х тр. исч.
	Ду50 мм –     123 м в 2х тр. исч.
	4 415,015

	10
	Строительство тепловых сетей для подключения новых объектов
	п.Усть-Луга квартал Ленрыба
	Подключение новых объектов 
	-
	Ду80-125 мм – 168,1 м в 2х тр. исч.
	8 914,948

	11
	Перевод открытых систем ГВС на закрытый тип посредством   реконструкции ИТП
	п.Усть-Луга квартал Ленрыба
	Улучшение качества  горячей воды по органолептическим показателям
	10 ИТП
	10 ИТП
	15 000,00

	
	ВСЕГО, в т.ч. 
	
	
	
	
	398 889,122

	
	НДС – 20%
	
	
	
	
	66 481,520


Примечание: * без учета затрат по подключению к сетям газоснабжения 

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства источника тепловой энергии, реконструкции тепловых сетей составляет 398 889,122 тыс. руб. в прогнозных ценах с учетом НДС или 332 407,602 тыс. руб.  без НДС
б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии  с п.124 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов исполнительные органы субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением  необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, источниками финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей могут являться инвестиционные программы теплоснабжающей организации, тарифы на тепловую энергию или бюджетные средства. Утверждение инвестиционных программ, тарифов на тепловую энергию производится в соответствии с   документами: 
- «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 (ред. от 18.10.2024);

- «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", "Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», «Правилами определения стоимости активов и инвестированного капитала и ведения их раздельного учета, применяемые при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала», «Правилами заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г.», «Правилами распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии»), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 17.12.2024).
Руководствуясь указанными документами, для объектов теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» могут быть предложены источники финансирования, указанные таблице 12.2.

Таблица 12.2.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на период 2025-2032 гг.
	№ п/п
	Название мероприятий
	Собственник объектов
	Источник финансирования
	Потребность в финансировании, тыс. руб., с НДС

в ценах 2025 года

	1
	Строительство модульной котельной  мощностью 12,8 МВт (1 очередь) на природном газе, в т.ч. 
	АО «ЛОТЭК»
	
	168 541,360
 в т.ч.

	
	-9,8МВт установленной мощности 
	АО «ЛОТЭК»
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по 

программе энергосбережения 
	129 039,479

	
	 - 3 МВт установленной мощности 
	АО «ЛОТЭК»
	Плата за подключение
	39 501,881

	2
	Увеличение мощности котельной  до 18МВт (2очередь)
	АО «ЛОТЭК»
	Плата за подключение
	45 340,040

	3
	Вывод из эксплуатации мазутной котельной №12
	АО «ЛОТЭК»

Адм. Усть-Лужского сельского сельское поселение»
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по демонтажу оборудования, принадлежащего АО «ЛОТЭК».

 Возврат объекта в муниципальную собственность.
Ликвидация объекта муниципальной собственности
	39 805,66

	4
	Перевод котельной №19 на природный газ
	АО «ЛОТЭК»
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по 

программе энергосбережения
	2 670,74*

	5
	Перевод БМК МКД №48 кв. Краколье на природный газ
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	Собственные средства ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	3 739,036*

	6
	Перевод БМК МКД №47 кв. Судоверфь на природный газ
	Администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение»
	Бюджетные средства или  средства в рамках концессионного соглашения
	10 240,57**

	7
	Перевод котельной МКД №34б кв. Судоверфь на природный газ
	Администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение»
	Бюджетные средства или средства в рамках концессионного соглашения
	7680,427*

	8
	Строительство   и реконструкция участка магистральных т/с от котельной до врезки в существующие т/с
	АО «ЛОТЭК»
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по инвестиционной программе на 2023-2027 г.г.
	76 782,914

	9
	Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


	АО «ЛОТЭК»
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по инвестиционной программе 
	20 173,431

	10
	Строительство тепловых сетей для подключения новых объектов
	АО «ЛОТЭК»
	Плата за подключение
	8 914,948

	11
	Перевод открытых систем ГВС на закрытый тип посредством   реконструкции ИТП
	Собственники МКД
	По предложению администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»


	15 000,00

	
	ИТОГО:
	
	
	398 889,122

	
	
	
	в т.ч. НДС 20%
	66 481,520


  Примечание: * без учета затрат по подключению к сетям газоснабжения 

 в) расчеты экономической эффективности инвестиций

Строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в п.Усть-Луга квартал Ленрыба должны приносить экономическую эффективность    в виде   снижения затрат:

- при транспортировке теплоносителя по тепловым сетям,

- при сжигании топлива в котлах,

- при расходе тепловой энергии, электроэнергии и воды на выработку 1Гкал тепла.

Также экономическая эффективность включает в себя сроки окупаемости мероприятий. 

Не все мероприятия будут иметь экономический эффект, т.к.  носят организационно-техническое значение, другие мероприятия имеют сопутствующий эффект. К основным энергосберегающим мероприятиям, указанным в таблицах 12.1, относятся: перевод котельных на природный газ.  Мероприятие считается экономически эффективным, если оно окупается в течении 10 лет.

Таблица 12.3.

Расчеты экономической эффективности инвестиций
	№ п/п
	Название мероприятий
	Затраты в ценах  2025  года с  НДС,  тыс. руб.
	Затраты в ценах 2025 года, без НДС, тыс. руб.
	Наименование достигаемого показателя
	Существующие и достигаемые численные значений целевых показателей энергоэффективности
	Экономический эффект мероприятий на период программы
	Срок окупаемости, год

	
	
	
	
	
	
	в тыс. руб. без учета НДС в ценах  2025 года
	

	
	
	
	
	
	На мазуте
	На пр. газе
	
	

	1
	Строительство котельной мощностью 12,8 МВт на природном газе,

 в т.ч.

	-
	-9,8МВт установленной мощности  для существующих потребителей и за счет собственных средств АО «ЛОТЭК» по программе энергосбережения
	129 039,479
	107 532,900
	1) уменьшение удельной нормы на отпуск 1 Гкал

	161,5 кг у.т.


	156,0 кг у.т.


	73017,58-21 195,02 = 51 822,56тыс. руб. 
	2,0

	
	
	
	
	2) расход топлива в ТУТ
	2791,6 ТУТ

	2696,6   ТУТ        
	
	

	
	
	
	
	3)расход топлива в натуральном выражении


	2037,7 т мазута

	2388,5 тыс. м3 природного газа

	
	

	
	
	
	
	4) снижение  расходов на выработку 1 Гкал за счет разница в стоимости  природного газа и мазута
	цена 1 т мазута

35 833,33 руб/т без НДС
	цена пр. газа-8873,78 руб/тыс. м3 без НДС
         
	
	

	2
	Перевод котельной №19 на природный газ

	
	Реконструкция котельной №19 с переводом на природный газ
	26 70,74
	2 225,62
	1)расход топлива в натуральном выражении


	198  МВт
	17,800 тыс. м3
	1 572,120-158,0=1414,12 тыс. руб. 
	1,6

	
	
	
	
	2) снижение  расходов на выработку 1 Гкал за счет разница в стоимости  природного газа и мазута
	Цена 1 кВт 7,94 руб./кВт

Без НДС
	Цена пр.газа

8873,78 руб/тыс. м3 без НДС

	
	


Таким образом, за счет применения в качестве основного топлива природного газа мероприятия по строительству или реконструкции котельных окупятся в течении 2 лет.
г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
При реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения средства, которые предусматриваются за счет тарифов на тепловую энергию, тарифных инвестиционных составляющих отражаются на себестоимости 1 Гкал товарной тепловой энергии. Расчет приведен в главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
Глава 13.
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

В таблице 13.1.  приведены индикаторы системы теплоснабжения, сложившиеся на период разработки настоящей Схемы теплоснабжения, и индикаторы развития, которые планируется достигнуть в системе теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение»
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения определены в соответствии с Методическим указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212. В связи с тем, что системы теплоснабжения, находящиеся в эксплуатации ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ не влияют в значительной степени на показатели развития систем теплоснабжения, в настоящем разделе приводятся индикаторы, характеризующие динамику функционирования систем теплоснабжения АО «ЛОТЭК»: источников тепловой энергии (таблица 13.1.)  и тепловых сетей (таблица 13.2.)
Таблица 13.1.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в  системах теплоснабжения на территории МО "Усть-Лужское сельское поселение"

	N п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Зона теплоснабжения            АО «ЛОТЭК»
	Зона теплоснабжения                   ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	
	на 31.12.   2024г.
	2032г.
	2042г.
	на 31.12. 2024г.
	2032г.
	2042г.

	1.
	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	7,38
	15,56
	15,56
	1,026
	1,026
	1,026

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на выходе из котельной
	     Гкал/ч
	7,08
	15,4
	15,4
	0,799
	0,799
	0,799

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0
	0
	0
	19
	19
	19

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	16, 090
	39, 200
	39, 200
	1,203
	1,203
	1,203

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, выработанную в котлах
	кгу.т./Гкал
	169,87
	156,0
	156,0
	180,55
	180,55
	180,55

	6.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг у.т./Гкал
	175,0,0
	160,0
	160,0
	182,12
	182,12
	182,12

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности в году   (Qвыр/год/Qуст)
	час/год
	2250
	2520
	2520
	1172
	1172
	1172

	8.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0


По мере выполнения мероприятий по Схеме теплоснабжения, индикаторы развития, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения АО «ЛОТЭК» на территории МО "Усть-Лужское сельское поселение" уточняются, Схема теплоснабжения должна быть актуализирована.

Таблица 13.2.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на территории МО "Усть-Лужское сельское поселение"

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед-цы измерения
	Зона теплоснабжения АО «ЛОТЭК»
	Зона теплоснабжения ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	
	на 31.12.  2024
	2032
	2042
	на     31.12. 2024
	2032
	2042

	1.
	Протяженность тепловых сетей в 1 трубном исчислении:
	км
	12,28
	14,3
	14,3
	-
	-
	-

	
	-  т/с (отопительные)
	км
	-
	-
	-
	0,331
	0,331
	0,331

	
	- сети ГВС
	км
	-
	-
	-
	0,213
	0,213
	0,213

	2.
	Характеристика трубопроводов в системе теплоснабжения
	
	2х тр. (теплоснабжения) 


	2х тр. (теплоснабжения) 


	2х тр. (теплоснабжения) 


	     4х тр.              (теплоснабжения +ГВС)                 
	   4х тр.             (теплоснабжения +ГВС)               
	     4х тр.      (теплоснабжения+ГВС)                  

	3.
	Материальная характеристика тепловых сетей:
	тыс. м2
	1,46
	1,84
	1,84
	-
	-
	-

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	тыс. м2
	-
	-
	-
	0,025
	0,025
	0,025

	
	- сети ГВС
	тыс. м2
	-
	-
	-
	0,01
	0,01
	0,01

	4.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в т.ч.
	лет
	30
	20
	20
	-
	-
	-

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	4
	11
	21

	
	- сети ГВС
	лет
	-
	-
	-
	4
	11
	21

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,823
	14,662
	14,662
	0,754
	0,754
	0,754

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	Гкал/ч
	5,739
	12,591
	12,591
	0,618
	0,618
	0,618

	
	- сети ГВС
	Гкал/ч
	1,084
	2,071
	2,071
	0,136
	0,136
	0,136

	6.
	Относительная материальная характеристика:
	тыс.м2    Гкал/ч
	0,21
	0,125
	0,125
	-
	-
	-

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	тыс.м2    Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- сети ГВС
	тыс.м2    Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,07
	0,07
	0,07

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых и ГВС  сетях
	тыс. Гкал/год
	3,77
	5,78
	5,78
	0,096
	0,096
	0,096

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых и ГВС  сетях
	%
	23,7
	11,3
	11,3
	5,3
	5,3
	5,3

	9.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Удельная повреждаемость тепловых  и ГВС сетей
	м/(ед./год)
	0,244
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Тепловая нагрузка              ГВС (ср.ч.) потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	0
	0

	12.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	55
	29
	29
	0
	0
	0

	13.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	т/ч
	260
	540
	540
	-
	-
	-

	
	-  т/с (теплоснабжения)
	т/ч
	-
	-
	-
	31
	31
	31

	
	- сети ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	2,2
	2,2
	2,2

	14.
	Фактический расход теплоносителя
	т/ч
	300
	-
	-
	31
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	2,2
	
	

	15.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	т/Гкал
	2,2 
	2,2
	2,2
	0,1
	0,1
	0,1

	16.
	Нормативная подпитка тепловой сети (макс.), в т.ч.
	т/ч
	8,24
	8,48
	8,48
	0,034
	0,034
	0,034

	16.1
	нормативные потери (макс)
	т/ч 
	2,06
	2,3
	2,3
	0,034
	0,034
	0,034

	16.2
	ГВС в открытых системах (макс)
	т/ч 
	6,18
	6,18
	6,18
	0
	0
	0


По мере выполнения мероприятий по Схеме теплоснабжения, индикаторы развития, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей АО «ЛОТЭК» в системе теплоснабжения на территории МО "Усть-Лужское сельское поселение" уточняются, Схема теплоснабжения должна быть актуализирована.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
	Таблица 14.1. 

Баланс тепловой энергии и мощности в системе теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение» к тарифам АО "ЛОТЭК" на 2025 год

	

	№ п/п
	Наименование субъекта баланса
	Всего

тыс. Гкал
	Горячая вода,
тыс. Гкал
	Отборный пар
	В том числе
	Острый и редуцированный пар

	 
	 
	 
	 
	 
	1,2-2,5 кгс/см2
	2,5-7,0 кгс/см2
	7,0-13,0 кгс/см2
	>13 кгс/см2
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Базовый период

	1
	Выработка тепловой энергии, в т.ч.
	16,59
	16,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Собственные нужды теплоисточника
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Собственные нужды в процентах к выработке
	2,99
	2,99
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Собственные нужды на выработку тепловой энергии
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Собственные нужды на выработку электроэнергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов, ВСЕГО, в том числе:
	16,09
	16,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов конечным потребителям
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Покупная теплоэнергия, всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.
	с коллекторов блок-станций, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	из тепловых сетей, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Отпуск теплоэнергии в сеть ТСО 
	16,09
	16,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Потери теплоэнергии в сети ТСО, в том числе:
	3,79
	3,79
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.
	через изоляцию, в том числе:
	1,71
	1,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	с потерями теплоносителя, в том числе:
	2,09
	2,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	то же в % к отпуску в сеть
	23,56
	23,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии из сети, в том числе:
	12,3
	12,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.
	на отопление
	10,74
	10,74
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	на ГВС
	1,56
	1,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.3.
	на технологические нужны предприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	I полугодие

	1
	Выработка тепловой энергии, в т.ч.
	9,87
	9,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Собственные нужды теплоисточника
	0,29
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Собственные нужды в процентах к выработке
	2,96
	2,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Собственные нужды на выработку тепловой энергии
	0,29
	0,29
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Собственные нужды на выработку электроэнергии
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов, ВСЕГО, в том числе:
	9,58
	9,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов конечным потребителям
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Покупная теплоэнергия, всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.
	с коллекторов блок-станций, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	из тепловых сетей, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Отпуск теплоэнергии в сеть ТСО 
	9,58
	9,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Потери теплоэнергии в сети ТСО, в том числе:
	2,32
	2,32
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.
	через изоляцию, в том числе:
	1,04
	1,04
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	с потерями теплоносителя, в том числе:
	1,28
	1,28
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.
	то же в % к отпуску в сеть
	24,22
	24,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии из сети, в том числе:
	7,26
	7,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.
	на отопление
	6,46
	6,46
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	на ГВС
	0,8
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.3.
	на технологические нужны предприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II полугодие

	1
	Выработка тепловой энергии, в т.ч.
	6,72
	6,72
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Собственные нужды теплоисточника
	0,2
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Собственные нужды в процентах к выработке
	3,04
	3,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Собственные нужды на выработку тепловой энергии
	0,2
	0,2
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Собственные нужды на выработку электроэнергии
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов, ВСЕГО, в том числе:
	6,51
	6,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов конечным потребителям
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Покупная теплоэнергия, всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.
	с коллекторов блок-станций, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	из тепловых сетей, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Отпуск теплоэнергии в сеть ТСО 
	6,51
	6,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Потери теплоэнергии в сети ТСО, в том числе:
	1,47
	1,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.
	через изоляцию, в том числе:
	0,66
	0,66
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	с потерями теплоносителя, в том числе:
	0,81
	0,81
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.
	то же в % к отпуску в сеть
	22,59
	22,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии из сети, в том числе:
	5,04
	5,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.
	на отопление
	4,28
	4,28
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	на ГВС
	0,76
	0,76
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.3.
	на технологические нужны предприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в зоне деятельности АО «ЛОТЭК» выполнена в соответствии с Методическим указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212.

При расчете тарифа учитывались следующие факторы:

-  тариф устанавливается для регулируемой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», имеющей объекты теплоснабжения на территории Кингисеппского района в МО «Кингисеппское городское поселение», МО «Большелуцкое сельское поселение», МО «Усть-Лужское сельское поселение»;

-  в тариф включены расходы по всем объектам теплоснабжения, которые находятся в эксплуатации АО «ЛОТЭК» на территории Кингисеппского района;

-    оценка выполнена с учетом мероприятий, включенных в инвестиционную программу АО «ЛОТЭК» на 2023-2027 годы.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа (действующего) до 2027 года в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению приведена в таблице 14.2.
Таблица 14.2.
Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению

 (Таблица П47.4. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения")

	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1. Отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	379,22
	378,30
	390,47
	382,51
	384,74
	393,34
	397,27
	406,76
	410,11

	2. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	9,70
	18,35
	18,35
	18,35
	25,70
	25,70
	25,70
	25,70
	25,70

	3. Расход тепловой энергии на потери
	тыс. Гкал
	52,80
	52,80
	52,44
	52,44
	53,47
	53,47
	54,73
	55,46
	53,95

	4. Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	326,42
	325,51
	338,05
	330,06
	331,26
	339,87
	342,54
	351,31
	360,46

	5. НВВ (без инвестиций )
	тыс. руб.
	686209,88
	681315,72
	762158,32
	831485,63
	860983,36
	920652,68
	1012
899,22
	1113
490,32
	1229
319,40

	6. Тариф без инвестиционной составляющей
	руб./Гкал
	1979,92
	2045,43
	2110,71
	2242,38
	2619,95
	2646,15
	2672,61
	2699,33
	2726,33

	7. НВВ (с инвестициями )
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	922 693,79
	1 001 740,34
	1 112 468,94
	1 243 135,14
	1 362 050,79

	8. Тариф с инвестиционной составляющей
	руб./Гкал
	
	
	
	
	2619,95
	2724,75
	2833,74
	2947,08
	3064,97


в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Плановые расчеты тарифа на тепловую энергию, которые   приведены в таблице 14.2  с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО «Кингисеппский муниципальный район», начиная с 2023 года,  были рассчитаны с учетом возврата вложенных инвестиций, амортизационных отчислений, а также процентов по кредитам и займам.

Плановые значения тарифа с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Усть-Лужское сельское поселение» не превышают действующие на сегодняшний день средние тарифы по газовым котельным на территории Ленинградской области.

Таблица 14.2
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) 

(Таблица П47.6. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения")

	Показатели
	По годам

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Тариф на генерацию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на тепловую энергию
	1979,92
	2045,43
	2110,71
	2242,38
	2619,95
	2724,75
	2833,74
	2947,08
	3064,97


Таблица 14.3
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
руб./Гкал (без НДС)

	Тариф
	2022
	2023
	2024
	2025

	Тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению, установленный комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
	16 888,31                        (1 полуг.)

16 888,31                     (2 полуг.)
	19 386,56         (1 полуг.)

19 386,56        (2 полуг.)
	18 844,80                         (1 полуг.)

18 844,80                         (2 полуг.)
	19 386,56                              (1 полуг.)

19 386,56                             (2 полуг.)

	Тариф на ГВС, установленный комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

● компонент на теплоноситель (холодную воду) (руб./куб. м) 
● компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
	190,86                       (1 полуг.)

190,86                     (2 полуг.)

16 888,31                (1 полуг.)

16 888,31                 (2 полуг.)
	202,31                           (1 полуг.)

202,31                    (2 полуг.)

19 386,56                   (1 полуг.)

19 386,56                  (2 полуг.)
	202,31 (1 полуг.)

228,33 (2 полуг.)

18 444,80                         (1 полуг.)

18 844,80                        (2 полуг.)
	55,52                    (1 полуг.)

55,52                              (2 полуг.)

14 485,56                       (1 полуг.)

14 485,56                       (2 полуг.)


Глава 15.

Реестр единых теплоснабжающих организация

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 15.1.

Реестр систем теплоснабжения с перечнем теплоснабжающих организаций действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения 
	№ п/п 


	Зона  деятельности ЕТО
	Наименование системы теплоснабжения
	Мощность котельной Гкал/час
	Наименование ЕТО

	
	
	
	Протяженность т/с   и ГВС           в 2х тр. исч.,

 км
	

	1.
	МО «Усть-Лужское сельское поселение»

п.Усть-Луга, квартал Ленрыба
	Котельная №12
	7,3
	АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети
	6,05
	

	2.


	МО «Усть-Лужское сельское поселение»

п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д.31
	Котельная №19


	0,08
	АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети


	0,089
	

	3.
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

квартал Краколье, д. 48
	БМК МКД №48 кв. Краколье 
	0,12
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	Тепловые сети


	0,059
	

	4.
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

 квартал Судоверфь, д. 47
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь


	0,516
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	Тепловые сети


	0,12
	

	5.
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

 квартал Судоверфь, д. 34б
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	0,39
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	Тепловые сети


	0,093
	


б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 15.2.
Реестр единых теплоснабжающих организаций

	№ п/п 


	Наименование ЕТО
	Зона  деятельности ЕТО
	Наименование системы теплоснабжения


	Балансовая принадлежность

	1.
	АО «ЛОТЭК» ( акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»
	МО «Усть-Лужское сельское поселение»

п.Усть-Луга, квартал Ленрыба

	Котельная №12
	Муниципальная собственность

	
	
	
	Тепловые сети
	Собственность                         АО «ЛОТЭК»

	2.


	АО «ЛОТЭК» ( акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»
	МО «Усть-Лужское сельское поселение»

п.Усть-Луга, квартал Судоверфь, д.31

	Котельная №19


	Собственность                        АО «ЛОТЭК»

	
	
	
	Тепловые сети


	Собственность                         АО «ЛОТЭК»

	3.
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

квартал Краколье, д. 48
	БМК МКД №48 кв. Краколье 
	Собственность                    ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	
	
	
	Тепловые сети


	Собственность                    ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»

	4.
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

 квартал Судоверфь, д. 47
	БМК МКД №47 кв. Судоверфь


	Муниципальная собственность

	
	
	
	Тепловые сети


	Муниципальная собственность

	5.
	ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
	МО «Усть-Лужское сельское поселение», п. Усть-Луга,

 квартал Судоверфь, д. 34б
	Котельная МКД №34б кв. Судоверфь
	Муниципальная собственность

	
	
	
	Тепловые сети


	Муниципальная собственность


в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО,  установлены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»)
1. Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия  источников тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями. 

2. Размер уставного  капитала  определяется  по данным бухгалтерской отчетности  балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общества владеют на праве собственности или аренды в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

3.   Единая теплоснабжающая организация имеет технические возможности и квалифицированный  персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4. Единая теплоснабжающая организация согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения единые теплоснабжающие организации  будут заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.
г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия источников тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями. Единая теплоснабжающая организация эксплуатирует источники тепловой энергии и тепловые сети, оказывает услуги по производству тепловой энергии и по транспортировке тепловой энергии до границ балансового разграничения   с потребителями. 
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Таблица 16.1.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	№ п/п
	Название мероприятий
	Собственник объектов
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Потребность в финансировании, тыс. руб., с НДС

в ценах 2025 года

	1
	Строительство модульной котельной  мощностью 12,8 МВт (1 очередь) на природном газе, в т.ч. 
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026 г.г
	
	168 541,360

 в т.ч.

	
	-9,8МВт установленной мощности 
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026г.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по 

программе энергосбережения 
	129 039,479

	
	 - 3 МВт установленной мощности 
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026г.
	Плата за подключение
	39 501,881

	2
	Увеличение мощности котельной  до 18МВт (2очередь)
	АО «ЛОТЭК»
	2027-2032г.г
	Плата за подключение
	45 340,040

	3
	Вывод из эксплуатации мазутной котельной №12
	АО «ЛОТЭК»

Адм. Усть-Лужского сельского сельское поселение»
	2026г.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по демонтажу оборудования, принадлежащего АО «ЛОТЭК».

 Возврат объекта в муниципальную собственность.

Ликвидация объекта муниципальной собственности
	39 805,66

	4
	Перевод котельной №19 на природный газ
	АО «ЛОТЭК»
	Не определен
	Собственные средства АО «ЛОТЭК»
	2670,74*

	5
	Перевод БМК МКД №48 кв. Краколье на природный газ
	ООО «АСТРАСТРОЙ

ИНВЕСТ»
	Не определен
	Собственные средства ООО «АСТРАСТРОЙ

ИНВЕСТ»
	3739,036*

	6
	Перевод БМК МКД №47 кв. Судоверфь на природный газ
	Адм. Усть-Лужского сельского сельское поселение»
	Не определен
	Бюджетные средства или концессионные соглашения
	10240,57*

	7
	Перевод котельной МКД №34б кв. Судоверфь на природный газ
	Адм. Усть-Лужского сельского сельское поселение»
	Не определен
	Бюджетные средства или концессионные соглашения
	7680,427*

	
	ИТОГО:
	
	
	
	278 017,833

	
	
	
	
	в т.ч. НДС 20%
	46 336,306


Примечание: * без учета затрат по подключению к сетям газоснабжения 

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Таблица 16.2.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№ п/п
	Название мероприятий
	Собственник объектов
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Потребность в финансировании, тыс. руб., с НДС

в ценах 2025 года

	1
	Строительство   и реконструкция участка магистральных т/с от котельной до врезки в существующие т/с
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026гг.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по инвестиционной программе на 2023-2027 г.г.
	76 782,914

	2
	Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


	АО «ЛОТЭК»
	2026г.
	Собственные средства АО «ЛОТЭК» по инвестиционной программе на 2023-2027 г.г.
	20 173,431

	3
	Строительство тепловых сетей для подключения новых объектов
	АО «ЛОТЭК»
	2025-2026г.г
	Плата за подключение
	8 914,948

	
	ИТОГО:
	
	
	
	105 871,293

	
	
	
	
	в т.ч. НДС 20%
	17 645,216


в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Сроки перевода открытых систем на закрытый тип не определены ни в одной из программ МО «Усть-Лужское сельское поселение». Наиболее реалистичными к исполнению являются мероприятия по установке теплообменников в ИТП  с автоматизацией  расхода теплоносителя  и погодного регулирования. Стоимость работ по закрытию  систем ГВС  и автоматизации погодного регулирования  составит порядка  15 млн. руб. Стоимость определена в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 для каждого ИТП и включает стоимость проектных работ, стоимость оборудования, электроснабжение, водоснабжение, автоматизацию, монтажно-строительные работы  и  пуско-наладочные работы. 
При решении администрации о закрытии открытых систем ГВС на закрытый тип и определения сроков проведения этих мероприятий на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение», потребуется актуализация настоящей Схемы теплоснабжения, а также Схем водоснабжения и газоснабжения.
Глава 17. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения
ПДВ определяются в отношении загрязняющих веществ, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников расчетным путем на основе нормативов качества атмосферного воздуха с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
Значение фона устанавливается в приземном слое атмосферного воздуха с учетом выбросов загрязняющих веществ всех источников выбросов загрязняющих веществ на территории населенного пункта, его части или на территории индустриального (промышленного) парка. Для источника (источников) выбросов загрязняющих веществ (далее - источник выбросов, выбросов) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект ОНВ), при определении фона учитываются место расположения источника (источников) выбросов и условия распространения загрязняющих веществ в рассматриваемом физико-географическом районе. Фон определяется для источников выбросов объекта ОНВ на срок действия проектной документации объекта ОНВ.

На основании справки  о фоновых концентрациях загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе  на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение», предоставленной Росгидрометом  от 13.01.2025г.  загрязняющие вещества не должны превышать значений, указанных в таблице 17.1.
Таблица 17.1.

[image: image10.emf]
б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха; в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения
Для всех источников тепловой энергии, установленных на территории п.Усть-Луга в 2024 году были выполнены проекты ПДВ. Для определения влияния источников выбросов от котельного оборудования на загрязнение воздушного бассейна, выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу и определены максимальные, среднесуточные и долгопериодные приземные концентрации.
Анализ  результатов  расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ по всем включенным в расчет веществам, выбрасываемым из источников предприятия  в атмосферу, во всех заданных расчетных точках на контуре объекта, территории жилой зоны, на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны, реакционной зоны при всех вариантах расчета не превышают ПДК, установленный р.I СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению опасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что отвечает требованиям  р.III СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические  требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Согласно данным проектов, по результатам расчетов рассеивания, разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не требуется.
В соответствии с п.73 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие источники воздействия, обязаны в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов обеспечивать проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и и\метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенной программой производственного контроля.

Прогнозные расчеты максимальных разовых и годовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, установленные проектами ПДВ, приведены в таблицах 17.2.
	Таблица 17.2.

	Подразделение г. Кингисепп, котельная 12

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества и его код
	Класс опасности вещества (I-IV)
	Нормативы выбросов (с разбивкой по годам)

	
	
	
	Существующее положение
2025 год
	2026  год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	
	
	
	г/с
	т/г
	ПДВ/
ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ/
ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ/
ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ/
ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ/
ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ/
ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ/
ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ/
ВРВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	II
	0,00006800
	0,0000410
	ПДВ
	0,00006800
	0,0000410
	ПДВ
	0,00006800
	0,0000410
	ПДВ
	0,00006800
	0,0000410
	ПДВ
	0,00006800
	0,0000410
	ПДВ
	0,00006800
	0,0000410
	ПДВ
	0,00006800
	0,0000410
	ПДВ
	0,00006800
	0,0000410
	ПДВ

	2
	0703  Бенз/а/пирен
	I
	0,00000007
	0,0000016
	ПДВ
	0,00000007
	0,0000016
	ПДВ
	0,00000007
	0,0000016
	ПДВ
	0,00000007
	0,0000016
	ПДВ
	0,00000007
	0,0000016
	ПДВ
	0,00000007
	0,0000016
	ПДВ
	0,00000007
	0,0000016
	ПДВ
	0,00000007
	0,0000016
	ПДВ

	3
	2904  Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)
	II
	0,00075300
	0,0175562
	ПДВ
	0,00075300
	0,0175562
	ПДВ
	0,00075300
	0,0175562
	ПДВ
	0,00075300
	0,0175562
	ПДВ
	0,00075300
	0,0175562
	ПДВ
	0,00075300
	0,0175562
	ПДВ
	0,00075300
	0,0175562
	ПДВ
	0,00075300
	0,0175562
	ПДВ

	 
	      ИТОГО:
	 
	x
	0,0175988
	
	x
	0,0175988
	
	x
	0,0175988
	
	x
	0,0175988
	
	x
	0,0175988
	
	x
	0,0175988
	
	x
	0,0175988
	
	x
	0,0175988
	

	 
	      В том числе твердых :
	 
	x
	0,0175578
	
	x
	0,0175578
	
	x
	0,0175578
	
	x
	0,0175578
	
	x
	0,0175578
	
	x
	0,0175578
	
	x
	0,0175578
	
	x
	0,0175578
	

	 
	    Жидких/газообразных :
	 
	x
	0,0000410
	
	x
	0,0000410
	
	x
	0,0000410
	
	x
	0,0000410
	
	x
	0,0000410
	
	x
	0,0000410
	
	x
	0,0000410
	
	x
	0,0000410
	

	
	
	Примечание:

  - В таблицу включены только загрязняющие вещества, подлежащие нормированию 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разрабатываются исходя из современного уровня технологии сжигания топлива и очистки дымовых газов и устанавливают ограничения по составу и максимальному количеству загрязняющих веществ, которые могут выделяться от установок. Указанные нормативы обязательны для разработчиков проектной документации и изготовителей соответствующего оборудования.  Допустимость сооружения установки с нормативными удельными выбросами оборудования, входящего в ее состав, в конкретном регионе зависит от предельно допустимого выброса, величину которого для данного региона и конкретной котельной устанавливают на основании расчетов при разработке проектной документации (разделы по охране атмосферного воздуха, проекты томов ПДВ)
Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов азота, окиси углерода для вновь вводимых и реконструируемых котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинациях. Количественные значения удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать нормативных, указанных в ГОСТ Р 55173-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки котельные. Общие технические требования» (утв. Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1142-ст и введен в действие с 01.07.2014г.)

Таблица 17.3.
Прогнозы изменения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии при переводе мазутных котельных на природный газ

	Показатель
	Мазутные котельные, спроектированные до 31.12.2000г. (при нормальных условиях Тн.в.= 0 оС, Р=101,3 кПа)
	Газовые котельные, спроектированные после 31.12.2000г.   ( при нормальных условиях Тн.в.= 0 оС, Р=101,3 кПа)

	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий). мг/м
	0,002
	-

	Приведенное содержание золы Sпр, %*кг/МДж
	0-0,045
	0-0,045

	Массовый выброс SOх (оксида серы) на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,575-1,5
	0,5-0,6

	Массовый выброс SOх, кг/тут
	25,7-44
	14,7-17,6

	Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	2000-3400
	1200-1400

	Массовый выброс  оксидов азота NOх на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,086
	0,043

	Массовый выброс NOх, кг/тут
	2,52
	1,26

	Массовая концентрация NOх в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	250
	125

	Окись углерода, мг/м3
	300
	300


д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

При строительстве котельной, работающей  на природном газе,  отходы от сжигания топлива не образуются.

Для мазутной котельной №12 при выводе ее из эксплуатации потребуется утилизация  мазутных остатков и мазутного хозяйства.
Новая котельная на з/у с КН 47:20:0112004:35








187
107

